## Front_page
Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης
Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Σημειώσεις
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης | [5 empty] | Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή
Δυναμική διαδρομή | Τύπος ρύθμισης | κωδικός | Περιγραφή ρύθμισης | Ισχύει όταν | Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή | Ημερομηνία | Τιμή
1 Κύρια ζώνη
1.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=2: Χώρος | 12~35°C βήμα: 0,5°C 20
1.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=2: Χώρος | 12~30°C βήμα: 0,5°C 21
1.2 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=2: Χώρος | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
1.2 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=0: Εξερχόμενο νερό | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
1.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα θέρμανσης. | [041]=2: Χώρος Η [041]=0: Εξερχόμενο νερό | N/A
1.4 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα λειτουργίας ψύξης. | [041]=2: Χώρος Η [041]=0: Εξερχόμενο νερό | N/A
1.5 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Λειτουργία ελέγχου εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 0: Απόλυτο 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
1.6 | Εγκαταστάτης | [053] | Ανώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | [099]=1: Ναι ΚΑΙ [1.11]=2: Καλοριφέρ [054]~ελάχ.([048]-5; [060]; 75) βήμα: 1°C 35°C [099]=1: Ναι ΚΑΙ [1.11]≠2: Καλοριφέρ [054]~ελάχ.([048]-5; [060]; 55) βήμα: 1°C 35°C [099]=0: Όχι ΚΑΙ [1.11]=2: Καλοριφέρ [054]~ελάχ.([015]-5; [060]; 75) βήμα: 1°C 75°C [099]=0: Όχι ΚΑΙ [1.11]≠2: Καλοριφέρ [054]~ελάχ.([015]-5; [060]; 55) βήμα: 1°C 55°C
1.6 | Εγκαταστάτης | [054] | Κατώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 15~[053]°C βήμα: 1°C 20
1.7 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Λειτουργία ελέγχου εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 0: Απόλυτο 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
1.8 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιδιωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [1.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | Εύρος περιβάλλοντος: -40~25°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [054]~[053]°C βήμα: 1°C
1.9 | Τελικός χρήστης | N/A | Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [1.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | Εύρος περιβάλλοντος: 10~43°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [056]~[055]°C βήμα: 1°C
1.10 | Τελικός χρήστης | N/A | Υστέρηση στην επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου που χρησιμοποιείται για την επανεκκίνηση του αιτήματος για τη θέρμανση ή την ψύξη του χώρου. | [041]=2: Χώρος | 0,5~10°C, βήμα: 0,1°C 0,5
1.11 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιλογή τύπου εκπομπής θερμότητας στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 2: Καλοριφέρ
1.12 | Εγκαταστάτης | [041] | Λειτουργία θερμοστάτη στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός χώρος 2: Χώρος
1.13 | Εγκαταστάτης | [042] | Τύπος θερμοστάτη στην κύρια ζώνη. | [041]=1: Εξωτερικός χώρος ΚΑΙ [180]=0: Υλικό | 0: Διπλή επαφή 1: Μονή επαφή
1.13 | Εγκαταστάτης | [180] | Ρύθμιση για τον προσδιορισμό της πηγής για τον εξωτερικό θερμοστάτη. | [041]=1: Εξωτερικός χώρος | 0: Υλικό 1: Εξωτερικό
1.14 | Τελικός χρήστης | [169]/[170] | Επιθυμητό Δέλτα Τ κατά τη θέρμανση χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | [1.11]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 3~10°C, βήμα: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 3~10°C, βήμα: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Καλοριφέρ 10~20°C, βήμα: 0,5°C [170]=10
1.15 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Εγκαταστάτης | [050] | Να επιτρέπεται η λειτουργία ψύξης χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
1.17 | Τελικός χρήστης | N/A | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ελέγχου θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στην κύρια ζώνη. | [041]=0: Εξερχόμενο νερό | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
1.18 | Τελικός χρήστης | [174] | Επιθυμητό Δέλτα Τ κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 3~10°C, βήμα: 0,5°C 5
1.19 | Εγκαταστάτης | [048] | Το ανώτατο απόλυτο όριο της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού σε σχέση με τον εγκατεστημένο εκπομπό στην κύρια ζώνη. | [099]=1: Ναι | 20~80°C, βήμα: 0,5°C 40
1.20 | Εγκαταστάτης | [049] | Το κατώτατο απόλυτο όριο της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού σε σχέση με τον εγκατεστημένο εκπομπό στην κύρια ζώνη. | [099]=1: Ναι | 3~35°C, βήμα: 0,5°C 3
1.21 | Τελικός χρήστης | N/A | Ονομασία κύριας ζώνης. | Πάντα | Κύρια ζώνη
1.22 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή αντιπαγετική θερμοκρασία χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=2: Χώρος | 4~16°C, βήμα: 0,5°C 8
1.23 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα επιθυμητής θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού χωρίς καμπύλη αντιστάθμισης για την ψύξη χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=0: Εξερχόμενο νερό | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
1.23 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=2: Χώρος | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
1.24 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [1.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | N/A
1.25 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [1.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | N/A
1.26 | Εγκαταστάτης | [052] | Να επιτρέπεται η μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού γύρω από το σημείο πήξης στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 0: Καμία 1: Χαμηλή - Περιορισμένο εύρος 2: Χαμηλή - Εκτεταμένο εύρος 3: Υψηλή - Εκτεταμένο εύρος 4: Υψηλή - Περιορισμένο εύρος
1.27 | Τελικός χρήστης | N/A | Μεταβολή επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [1.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | -10~10°C βήμα:1°C 0
1.28 | Τελικός χρήστης | N/A | Μεταβολή επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [1.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | -10~10°C βήμα:1°C 0
1.29 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη για την απομόνωση. | [041]=2: Χώρος ΚΑΙ [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο | 12~30°C βήμα: 0,5°C 23
1.30 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη για την προσωρινή αποθήκευση ενέργειας. | [041]=2: Χώρος ΚΑΙ [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο | 15~35°C, βήμα: 0,5°C 18
1.31 | Εγκαταστάτης | [158] | Ο θερμοστάτης χώρου Daikin συνδέθηκε. | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
1.32 | Τελικός χρήστης | N/A | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ελέγχου θερμοκρασίας χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=2: Χώρος | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
1.33 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Προαιρετική απόκλιση που μπορεί να εφαρμοστεί στην επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, η οποία μετράται από τον προαιρετικό αισθητήρα στην κύρια ζώνη. | [041]=2: Χώρος | -5~5°C, βήμα: 0,5°C 0
1.34 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή βασική θερμοκρασία χώρου για το πρόγραμμα χώρου κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=2: Χώρος | 12~30°C βήμα: 0,5°C 12
1.35 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή βασική θερμοκρασία χώρου για το πρόγραμμα χώρου κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [041]=2: Χώρος | 12~35°C βήμα: 0,5°C 30
1.36 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [1.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
1.37 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [1.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
1.38 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Απόκλιση θερμοκρασίας χώρου στο HCI της κύριας ζώνης. | [041]=2: Χώρος | -5~5°C, βήμα: 0,5°C 0
1.39 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [1.5]=0: Απόλυτο | [054]~[053]°C βήμα: 1°C
1.40 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [1.7]=0: Απόλυτο | [056]~[055]°C βήμα: 1°C
1.43 | Εγκαταστάτης | [055] | Ανώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | [056]~22°C βήμα: 1°C 22
1.43 | Εγκαταστάτης | [056] | Κατώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | [099]=1: Ναι ([049]+4)~[055] βήμα: 1°C 7°C [099]=0: Όχι ([014]+4)~[055] βήμα: 1°C 7°C
2 Συμπληρωματική ζώνη
2.1 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση στη συμπληρωματική ζώνη. | [057]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [155]=1: Ναι | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
2.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα λειτουργίας θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης. | [057]=0: Εξερχόμενο νερό Η [057]=2: Χώρος | N/A
2.4 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα λειουργίας ψύξης συμπληρωματικής ζώνης. | [057]=0: Εξερχόμενο νερό Η [057]=2: Χώρος | N/A
2.5 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Επιθυμητή λειτουργία χειρισμού του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | 0: Απόλυτο 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
2.6 | Εγκαταστάτης | [060] | Ανώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | [2.11]=2: Καλοριφέρ [061]~ελάχ.([015]-5; 75) βήμα: 1°C 75°C [2.11]≠2: Καλοριφέρ [061]~ελάχ.([015]-5; 55) βήμα: 1°C 55°C
2.6 | Εγκαταστάτης | [061] | Κατώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | 20~[060]°C βήμα: 1°C 20
2.7 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Επιθυμητή λειτουργία χειρισμού κατά την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | 0: Απόλυτο 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
2.8 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιδιωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | Εύρος περιβάλλοντος: -40~25°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [061]~[060]°C βήμα: 1°C
2.9 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | Εύρος περιβάλλοντος: 10~43°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [063]~[062]°C βήμα: 1°C
2.10 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιλογή τύπου εκπομπής θερμότητας στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 2: Καλοριφέρ
2.12 | Εγκαταστάτης | [057] | Λειτουργία θερμοστάτη στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | [041]=0: Εξερχόμενο νερό 0: Εξερχόμενο νερό [041]≠0:Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός χώρος
2.13 | Εγκαταστάτης | [146] | Τύπος θερμοστάτη στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [057]=1: Εξωτερικός χώρος ΚΑΙ [181]=0: Υλικό | 0: Διπλή επαφή 1: Μονή επαφή
2.13 | Εγκαταστάτης | [181] | Ρύθμιση για τον προσδιορισμό της πηγής για τον εξωτερικό θερμοστάτη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [057]=1: Εξωτερικός χώρος | 0: Υλικό 1: Εξωτερικό
2.14 | Τελικός χρήστης | [171]/[172] | Επιθυμητό Δέλτα Τ κατά τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | [2.11]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 3~10°C, βήμα: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 3~10°C, βήμα: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Καλοριφέρ 10~20°C, βήμα: 0,5°C [172]=10
2.15 | Τελικός χρήστης | N/A | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ελέγχου θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [057]=0: Εξερχόμενο νερό | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
2.16 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Τελικός χρήστης | [148] | Επιθυμητό Δέλτα Τ στη συμπληρωματική ζώνη κατά την ψύξη του χώρου. | [155]=1: Ναι | 3~10°C, βήμα: 0,5°C 5
2.18 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [057]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [2.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | N/A
2.19 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [057]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [2.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | N/A
2.20 | Εγκαταστάτης | [059] | Να επιτρέπεται η μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού γύρω από το σημείο ψύξης στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | 0: Καμία 1: Χαμηλή - Περιορισμένο εύρος 2: Χαμηλή - Εκτεταμένο εύρος 3: Υψηλή - Εκτεταμένο εύρος 4: Υψηλή - Περιορισμένο εύρος
2.21 | Τελικός χρήστης | N/A | Ονομασία συμπληρωματικής ζώνης. | [155]=1: Ναι | Συμπληρωματική ζώνη
2.22 | Τελικός χρήστης | N/A | Μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | -10~10°C βήμα:1°C 0
2.23 | Τελικός χρήστης | N/A | Μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | -10~10°C βήμα:1°C 0
2.24 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη στη συμπληρωματική ζώνη. | [057]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [155]=1: Ναι | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
2.28 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.5]=0: Απόλυτη | [061]~[060]°C βήμα: 1°C
2.31 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
2.32 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | 0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος
2.33 | Εγκαταστάτης | [147] | Επιτρέψτε τη λειτουργία ψύξης του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | 0: Όχι 1: Ναι
2.34 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.7]=0: Απόλυτη | [063]~[062]°C βήμα: 1°C
2.37 | Εγκαταστάτης | [062] | Ανώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | [063]~22°C βήμα: 1°C 22
2.37 | Εγκαταστάτης | [063] | Κατώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | ([014]+4)~[062] βήμα: 1°C 7°C
3 Θέρμανση/ψύξη
3.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Σε περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, επιτρέπεται η λειτουργία θέρμανσης χώρου. | Πάντα | 14~35°C βήμα:1°C 20
3.2 | Τελικός χρήστης | N/A | Λειτουργία χειρισμού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του κεντρικού ελέγχου. | [155]=1: Ναι Η [041]≠1: Εξωτερικός χώρος Η ([042]≠0 Διπλή επαφή ΚΑΙ [180]≠1 Εξωτερικό) | 0: Θέρμανση 1: Ψύξη 2: Αυτόματα
3.3 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας χώρου. | Πάντα | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
3.5 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα λειτουργίας χειρισμού. | [3.2]=2: Αυτόματη | N/A
3.6 | Εγκαταστάτης | [155] | Ρύθμιση που υποδεικνύει την παρουσία συμπληρωματικής ζώνης. | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
3.7 | Εγκαταστάτης | [018] | Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέγιστης υπέρβασης στη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου για το θερμαντικό σώμα και τον θερμοπομπό αντλίας θερμότητας. | [1.11]≠0: Ενδοδαπέδια θέρμανση ή [2.11]≠0: Ενδοδαπέδια θέρμανση | 1~10°C βήμα: 0,5°C 5
3.7 | Εγκαταστάτης | [017] | Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέγιστης υπέρβασης στη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου για την ενδοδαπέδια θέρμανση. | [1.11]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση ή [2.11]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση | 1~7°C, βήμα: 0,5°C 3
3.8 | Εγκαταστάτης | [007] | Ενεργοποιήστε τη λειτουργία μέσου όρου εξωτερικής θερμοκρασίας. | Πάντα | 0: Χωρίς μέσο χρ. 1: 12 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες
3.9 | Εγκαταστάτης | [004] | Τιμή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέγιστης μείωσης της θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου. | Πάντα | 0~10°C βήμα: 0,5°C 5
3.10 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Εγκαταστάτης | [014] | Κατώτατο απόλυτο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου με βάση το επιτρεπόμενο όριο εσωτερικής θερμοκρασίας της μονάδας Daikin Altherma. | Πάντα | 3~35°C βήμα: 0,5°C 3
3.12 | Εγκαταστάτης | [015] | Ανώτατο απόλυτο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου με βάση το επιτρεπόμενο όριο εσωτερικής θερμοκρασίας της μονάδας Daikin Altherma. | Πάντα | 20~80°C βήμα: 1°C 80
3.13.1 | Εγκαταστάτης | [008] | Ρύθμιση που υποδεικνύει την παρουσία δοχείου αποσύνδεσης στο υδραυλικό σύστημα. | Πάντα | 0: δεν έχει αποσυνδεθεί 1: Αποσυνδέθηκε
3.13.2 | Εγκαταστάτης | [097] | Ταχύτητα αντλίας της εξωτερικής αντλίας όταν ζητείται ροή στη συμπληρωματική ζώνη. Ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιούνται αντλίες I/O πεδίου ή κιτ ανάμιξης. | Πάντα | 0~1 βήμα: 0,01 1
3.13.3 | Εγκαταστάτης | [096] | Ταχύτητα αντλίας της εξωτερικής αντλίας όταν ζητείται ροή στην κύρια ζώνη. Ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιούνται αντλίες I/O πεδίου ή κιτ ανάμιξης. | Πάντα | 0~1 βήμα: 0,01 1
3.13.4 | Εγκαταστάτης | [176] | Χρόνος περιστροφής βαλβίδας του κιτ ανάμιξης. | Πάντα | 20~300 δευτερόλεπτα, βήμα: 1 δευτ. 125
3.13.5 | Εγκαταστάτης | [099] | Ρύθμιση που υποδεικνύει την παρουσία του κιτ ανάμιξης στο υδραυλικό σύστημα. | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
3.14 | Εγκαταστάτης | [158] | Υπάρχει θερμοστάτης χώρου. | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
3.15 | Εγκαταστάτης | [016] | Ελάχιστος χρόνος που η αντλία θερμότητας θα παραμείνει σε λειτουργία μετά την έναρξη λειτουργίας. | Πάντα | 480~1800 δευτερόλεπτα βήμα: 1 δευτερόλεπτο 540
3.16 | Τελικός χρήστης | N/A | Σε περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη, επιτρέπεται η λειτουργία ψύξης χώρου. | Πάντα | 10~35°C βήμα:1°C 18
4 Ζεστό νερό ιδιωτικής χρήσης
4.1 | Τελικός χρήστης | N/A | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ λειτουργίας ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης / μονή εκκίνηση θέρμανσης | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
4.2 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Σημείο ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για χειροκίνητη θέρμανση. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 20~[153]°C βήμα: 0,5 60
4.4 | Τελικός χρήστης | N/A | Σημείο ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για αυξημένη θέρμανση. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 20~[153]°C βήμα: 0,5 60
4.5 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης που έχει προγραμματιστεί + λειτουργία αναθέρμανσης ή λειτουργία αναθέρμανσης. | [4.7]=0: Αναθέρμανση ή [4.7]=1: Πρόγραμμα και αναθέρμανση | (*3)(*4) 20~[153]°C βήμα: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C βήμα: 0,5 48
4.6 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενιαίο πρόγραμμα θέρμανσης του ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [4.7]≠0: Αναθέρμανση ή (*4) ΚΑΙ [4.7]≠0: Αναθέρμανση | N/A
4.7 | Τελικός χρήστης | N/A | Ρύθμιση λειτουργίας θέρμανσης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης. | (*3) ΚΑΙ [080]=1: Μονός θερμοστάτης Η (*4) | 0: Αναθέρμανση 1: Πρόγραμμα και αναθέρμανση 2: Προγραμματισμένη
4.8 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Εγκαταστάτης | [074] | Ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η θερμοκρασία της δεξαμενής πρέπει να είναι υψηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία της δεξαμενής απολύμανσης για να θεωρηθεί επιτυχής η απολύμανση. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης | (*3) 300~3600 δευτερόλεπτα βήμα: 1 δευτερόλεπτο 3600 (*4)(*5) 2400~3600 δευτερόλεπτα βήμα: 1 δευτερόλεπτο 2400
4.10 | Εγκαταστάτης | [151] | Ώρα έναρξης λειτουργίας απολύμανσης. Αυτό θα πρέπει να οριστεί ως το σύνολο των λεπτών που υπολογίζονται από τις 00:00 (σε λεπτά). | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 0~1439 λεπτά βήμα: 1 λεπτό 60
4.10 | Εγκαταστάτης | [152] | Επιτρέπει την εκτέλεση της απολύμανσης σε καθημερινή βάση. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
4.10 | Εγκαταστάτης | [150] | Ημέρα απολύμανσης δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (όταν δεν έχουν επιλεγεί όλες οι ημέρες). | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 1~7, βήμα:1 5
4.10 | Εγκαταστάτης | [073] | Επιθυμητή θερμοκρασία απολύμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | (*3) 55~[153]°C βήμα: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C βήμα: 0,5°C 60
4.11 | Εγκαταστάτης | [153] | Μέγιστο επιτρεπόμενο σημείο ρύθμισης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | (*3) [080] =1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Μικρή μονάδα coil τρίτου κατασκευαστή 40~60°C βήμα: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [098]=5: EKHWP/HYC με αντίσταση δοχείου 40~80°C βήμα: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Μεγάλη μονάδα coil τρίτου κατασκευαστή 40~75°C βήμα: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C βήμα: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C βήμα: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C βήμα: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Υστέρηση αναθέρμανσης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για απώλειες θερμότητας. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*4) ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*5) | 1~40°C βήμα: 0,5°C 6
4.13 | Εγκαταστάτης | [149] | Ρύθμιση για επιλογή της λειτουργικότητας του εξωτερικού κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 0: Καμία 1: Άμεση παροχή ζεστού νερού 2: Απολύμανση 3: Και τα δύο
4.14.1 | Εγκαταστάτης | [173] | Επιλογή θερμικής χωρητικότητας ενισχυτικού συστήματος θέρμανσης. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης | 1~4 kW βήμα: 0,01 kW 3
4.14.2 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Εγκαταστάτης | [064] | Προσθήκη απόκλισης στην προεπιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία της δεξαμενής σε περίπτωση που ο ενισχυτής θέρμανσης είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή θερμότητας κατά τη θέρμανση της δεξαμενής. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης | 0~20°C βήμα: 0,5°C 5
4.15 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Τελικός χρήστης | N/A | Μια συμπληρωματική πηγή θερμότητας επιτρέπεται να θερμαίνει τη δεξαμενή όταν η αντλία θερμότητας βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης/ψύξης του χώρου. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή [078]=1: Ναι | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
4.17 | Τελικός χρήστης | N/A | Μια συμπληρωματική πηγή θερμότητας επιτρέπει την άμεση υποβοήθηση της αντλίας θερμότητας κατά τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
4.18 | Εγκαταστάτης | [072] | Ενεργοποίηση λειτουργίας απολύμανσης. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | (*3) 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (*4) 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (*5) 0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
4.19 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Θερμοκρασία ενεργοποίησης αναθέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για να διασφαλιστεί ότι η ενέργεια που υπάρχει στη δεξαμενή είναι επαρκής. Αυτή η ρύθμιση είναι βελτιστοποιημένη για να προσφέρει μέγιστη άνεση. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*4) ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*5) ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος | (*3) 10~85°C βήμα: 0,5 38 (*4) 10~85°C βήμα: 0,5 38 (*5) 10~85°C βήμα: 0,5 40
4.20 | Εγκαταστάτης | [070] | Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης ενεργοποίησης της συμπληρωματικής πηγής θερμότητας όταν η αντλία θερμότητας είναι η κύρια πηγή κατά τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | (*3) Βήμα 0~10800 δευτερολέπτων: 300 δευτερόλεπτα 1200 (*4) Βήμα 0~10800 δευτερολέπτων: 300 δευτερόλεπτα 10800 (*5) Βήμα 0~10800 δευτερολέπτων: 300 δευτερόλεπτα 1200
4.21 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Εγκαταστάτης | [064] | Προσθήκη απόκλισης στην προεπιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία της δεξαμενής σε περίπτωση που ο ενισχυτής θέρμανσης είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή θερμότητας κατά τη θέρμανση της δεξαμενής. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή [078]=1: Ναι | 0~20°C βήμα: 0,5°C 5
4.24 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση αλλαγής του σημείου ρύθμισης της αναθέρμανσης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με ένα πρόγραμμα. | (*5) | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
4.25 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα αναθέρμανσης. | (*5) | 20~[153]°C βήμα: 0,5 45
4.26 | Τελικός χρήστης | N/A | Πρόγραμμα αντλίας ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [149]=1 ή 3: Άμεση παροχή ζεστού νερού ή και τα δύο ή (*4) [149]=1 ή 3: Άμεση παροχή ζεστού νερού ή και τα δύο ή (*5) [149]=1 ή 3: Άμεση παροχή ζεστού νερού ή και τα δύο | N/A
5 Ρυθμίσεις
5.1 | Εγκαταστάτης | N/A | Ξεκινήστε αναγκαστική απόψυξη. | Πάντα | N/A
5.2 | Τελικός χρήστης | N/A | Χρήστης αθόρυβης λειτουργίας. | Πάντα | 0: Απενεργοποίηση 1: Αυτόμ. 2: Χειροκίνητο
5.2.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Χρήστης επιπέδου αθόρυβης λειτουργίας. | Πάντα | 0: Απενεργοποίηση 1: Αθόρυβη λειτουργία 2: Πιο αθόρυβη λειτουργία 3: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία
5.2.2 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Χρονοδιάγραμμα του επιπέδου αθόρυβης λειτουργίας για τον χρήστη. | Πάντα | N/A
5.2.9 | Εγκαταστάτης | [138] | Ο εγκαταστάτης παρέκαμψε τον προκαθορισμένο από τον χρήστη χρόνο για τη μετάβαση από τη λειτουργία Νύχτας σε Ημέρας κατά τη διάρκεια της αθόρυβης λειτουργίας. | Πάντα | 0~1439 λεπτά βήμα: 1 λεπτό 360
5.2.10 | Εγκαταστάτης | [136] | Ο εγκαταστάτης παρέκαμψε το προκαθορισμένο από τον χρήστη επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας κατά τη διάρκεια της περιόδου "Ημέρα". | Πάντα | 0: Απενεργοποίηση 1: Αθόρυβη λειτουργία 2: Πιο αθόρυβη λειτουργία 3: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία
5.2.11 | Εγκαταστάτης | [139] | Ο εγκαταστάτης παρέκαμψε τον προκαθορισμένο από τον χρήστη χρόνο για τη μετάβαση από τη λειτουργία Ημέρας σε Νύχτας κατά τη διάρκεια της αθόρυβης λειτουργίας. | Πάντα | 0~1439 λεπτά βήμα: 1 λεπτό 1320
5.2.12 | Εγκαταστάτης | [137] | Ο εγκαταστάτης παρέκαμψε το προκαθορισμένο από τον χρήστη επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας κατά τη διάρκεια της περιόδου "Νύχτα". | Πάντα | 0: Απενεργοποίηση 1: Αθόρυβη λειτουργία 2: Πιο αθόρυβη λειτουργία 3: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία
5.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Ώρα/ημερομηνία. | Πάντα | N/A
5.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Θερινή ώρα. | Πάντα | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
5.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Τύπος ρολογιού. | Πάντα | 0: 12 ώρες 1: 24 ώρες
5.4 | Τελικός χρήστης | N/A | Δυναμική διαδρομή. | Πάντα | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
5.5 | Εγκαταστάτης | [083] | Ρύθμιση για την επιλογή του τύπου σύνδεσης στο δίκτυο της μονάδας αντλίας θερμότητας. | Πάντα | 0: Μονοφασικό 1: Τριφασικός αστέρας 2: Τριφασικό δέλτα
5.5 | Εγκαταστάτης | [154] | Ρύθμιση που υποδεικνύει ότι η ασφάλεια του εφεδρικού θερμαντήρα στον ηλεκτρικό θάλαμο είναι μεγαλύτερη από 10 A. | (*3) [083]= 1: Τριφασικός αστέρας ή (*4) [083]= 1: Τριφασικός αστέρας | 0: Όχι 1: Ναι
5.5 | Εγκαταστάτης | [092] | Μέγιστη χωρητικότητα του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης. | Πάντα | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: βήμα: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: βήμα: 1 kW 4 [083]=1 και [154]=0 2~4 kW: βήμα: 1 kW 4 [083]=1 και [154]=1 2~9 kW: βήμα: 1 kW 9 (*1) 2~4.5 kW: βήμα: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Ρύθμιση για την ενεργοποίηση της λογικής ισορροπίας (έλλειψη χωρητικότητας). | Πάντα | 0: Ποτέ 1: Πάντα 2: Κάτω από την ισορροπία
5.6.2 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Κατώτατο όριο εξωτερικής θερμοκρασίας που επιτρέπει πιθανή έλλειψη δυναμικότητας. Κάτω από αυτήν την εξωτερική θερμοκρασία, είναι πιθανή η ανεπάρκεια χωρητικότητας. | Πάντα | -15~35°C βήμα: 1°C 0
5.7 | Εγκαταστάτης | N/A | Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης. | Πάντα | N/A
5.8 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Τελικός χρήστης | N/A | Χώρα. | Πάντα | 0: Αλβανία / 1: Αυστρία 2: Βέλγιο / 3: Βοσνία 4: Βουλγαρία / 5: Κροατία 6: Κύπρος / 7: Τσεχική Δημοκρατία 8: Δανία / 9: Εσθονία 10: Φινλανδία / 11: Γαλλία 12: Γερμανία / 13: Ελλάδα 14: Ουγγαρία / 15: Ισλανδία 16: Ιρλανδία / 17: Τουρκία 18: Ιταλία / 19: Λετονία 20: Λιχτενστάιν / 21: Λιθουανία 22: Λουξεμβούργο / 23: Μακεδονία 24: Μάλτα / 25: Μολδαβία 26: Μαυροβούνιο / 27: Ολλανδία 28: Νορβηγία / 29: Πολωνία 30: Πορτογαλία / 31: Ρουμανία 32: Σερβία / 33: Σλοβακία 34: Σλοβενία / 35: Ισπανία 36: Σουηδία / 37: Ηνωμένο Βασίλειο 38: Ελβετία
5.9 | Τελικός χρήστης | N/A | Γλώσσα. | Πάντα | 0: Αλβανικά / 1: Λευκορωσικά 2: Βοσνιακά / 3: Βοουλγαρικά 4: Κροατικά / 5: Τσεχικά 6: Δανικά / 7: Γερμανικά 8: Αγγλικά / 9: Εσθονικά 10: Φιλανδικά / 11: Γαλλικά 12: Γερμανικά / 13: Ελληνικά 14: Ουγγρικά / 15: Ιταλικά 16: Λεττονικά / 17: Λιθουανικά 18: Μακεδονικά / 19: Νορβηγικά 20: Πολωνικά / 21: Πορτογαλικά 22: Ρωμανικά / 23: Ρωσικά 24: Σερβικά / 25: Σλοβακικά 26: Σλοβενικά / 27: Ισπανικά 28: Σουηδικά / 29: Τουρκικά 30: Ουκρανικά
5.10 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Εγκαταστάτης | N/A | Έναυσμα για επαναφορά των ωρών λειτουργίας του ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. | Πάντα | N/A
5.12 | Τελικός χρήστης | N/A | Διάταξη πληκτρολογίου. | Πάντα | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Τελικός χρήστης | N/A | Ρύθμιση χρήστη για την ενεργοποίηση πιο προηγμένων ρυθμίσεων. | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
5.14.1 | Εγκαταστάτης | [012] | Προσδιορίζει αν η απόδοση του εγκατεστημένου λέβητα επαρκεί για να καλυφθεί το πλήρες φορτίο της οικίας. Αν ναι, μπορεί να γίνει η κύρια πηγή θερμότητας. | [078]=1: Ναι | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
5.14.2 | Εγκαταστάτης | [023] | Το ανώτατο όριο της εξωτερικής θερμοκρασίας του σημείου εναλλαγής από αντλία θερμότητας σε λέβητα διηλεκτρικού/δεξαμενικού τύπου. | [093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι | μεγ.([024]+2; -25)~25°C βήμα:1°C 5
5.14.2 | Εγκαταστάτης | [024] | Το κατώτατο όριο της εξωτερικής θερμοκρασίας του σημείου εναλλαγής από αντλία θερμότητας σε λέβητα διηλεκτρικού/δεξαμενικού τύπου. | [093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι | -25~25°C βήμα:1°C 0
5.14.4 | Εγκαταστάτης | [021] | Υστέρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας για την εναλλαγή από την αντλία θερμότητας σε λέβητα διηλεκτρικού/δεξαμενικού τύπου. | [093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι | 2~10°C βήμα:1°C 3
5.14.6 | Εγκαταστάτης | [025] | Ελάχιστος χρόνος παραμονής της αντλίας του δικύλινδρου λέβητα στη θέρμανση χώρων μετά την απαλοιφή του αιτήματος. | [093] =1: Ναι | 0~1500 δευτερόλεπτα βήμα: 1 δευτερόλεπτο 600
5.15 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Τελικός χρήστης | N/A | Προβολή φωτεινότητας οθόνης. | Πάντα | 30~100% βήμα: 1% 70
5.18 | Εγκαταστάτης | N/A | Έναυσμα για επανεκκίνηση (λογισμικού) της εσωτερικής μονάδας. | Πάντα | N/A
5.19 | Εγκαταστάτης | [196] | Επιλογή βάνας εκτροπής. | (*4) | 1: Προφίλ YJS 1 2: Προφίλ Danfoss 1
5.20 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Ενεργοποιήστε την υποστήριξη της δεξαμενής κατά την απόψυξη για να αντισταθμίσετε τη ζήτηση θέρμανσης του χώρου. | (*5) | 0: Απενεργοποιημένη 1: Βελτιστοποιημένη 2: Συνεχής
5.21.2 | Εγκαταστάτης | [002] | Ενεργοποίηση της προληπτικής προθέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτκικής χρήσης για να επιτραπεί η απόψυξη της δεξαμενής. | [078]=1: Ναι | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
5.21.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Να επιτρέπεται στο δοχείο ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης να υποστηρίξει τη λειτουργία θέρμανσης του χώρου αυξάνοντας τη χωρητικότητα του κυκλώματος θέρμανσης του χώρου. | (*5) | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
5.21.4 | Εγκαταστάτης | [188] | Συνολική ρύθμιση εγκαταστάτη για περιορισμό της υποστήριξης του λέβητα με δοχείο. | [078]=1: Ναι | 4~35 kW: βήμα: 1 kW 10
5.21.5 | Εγκαταστάτης | [184] | Ρύθμιση για την ενεργοποίηση της αυτόνομης λειτουργίας του δοχείου. | (*5) | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
5.21.6 | Εγκαταστάτης | [187] | Συνολική ρύθμιση εγκαταστάτη για περιορισμό της υποστήριξης του δοχείου κατά την αυτόνομη λειτουργία. | [185]=1: Ναι | 2~35 kW: βήμα: 1 kW 10
5.21.7 | Εγκαταστάτης | [182] | Ρύθμιση που επιτρέπει τη χρήση της αυτόνομης λειτουργίας ως κύριας πηγής για τη λειτουργία θέρμανσης χώρου. | [184]=1: Ναι | 0: Πάντα 1: Πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 2: Ποτέ
5.21.8 | Εγκαταστάτης | [183] | Θερμοκρασία περιβάλλοντος που επιτρέπει την αποστράγγιση της πλεονάζουσας ενέργειας στο δοχείο για θέρμανση χώρου. | (*5) | Βήμα -28~35°C: 0,5°C 8
5.21.9 | Εγκαταστάτης | [185] | Το σύστημα ηλιακών είναι εγκατεστημένο στο δοχείο. | (*5) | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
5.21.10 | Εγκαταστάτης | [186] | Το εγκατεστημένο σύστημα ηλιακών έχει προτεραιότητα έναντι άλλων πηγών θερμότητας. | [185]=1: Ναι | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
5.22 | Εγκαταστάτης | [175] | Απόκλιση στον εξωτερικό αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. | [13]=1: Εξωτερικός αισθητήρας εξωτερικής χρήσης | -5~5°C βήμα: 0,5°C 0
5.23 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιλογή έκτακτης λειτουργίας. | Πάντα | 0: Χειροκίνητη 1: Αυτόμ. 2: Αυτόματη μείωση της θέρμανσης χώρου + DHW ενεργά 3: Αυτόματη μείωση της θέρμανσης χώρου + DHW απενεργοποιημένα 4: Αυτόματη ομαλοποίηση της θέρμανσης χώρου + DHW απενεργοποιημένα
5.24 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Τελικός χρήστης | N/A | Εμφάνιση χρονοδιακόπτη αδράνειας. | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
5.27.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση της λειτουργίας διακοπών. | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
5.27.2 | Τελικός χρήστης | N/A | Περίοδος διακοπών. | Πάντα | N/A
5.28.1 | Εγκαταστάτης | [140] | Ενεργοποίηση λειτουργίας προτεραιότητας θέρμανσης χώρου. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 0: Όχι 1: Ναι
5.28.2 | Εγκαταστάτης | [019] | Σε θερμοκρασία χαμηλότερη από εκείνη της εξωτερικής θερμοκρασίας, ενεργοποιείται η λειτουργία προτεραιότητας θέρμανσης του χώρου (εάν είναι ενεργοποιημένη). | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | -15~35°C βήμα:1°C 0
5.28.2 | Εγκαταστάτης | [020] | Εξωτερική θερμοκρασία όπου ο χρονοδιακόπτης της λειτουργίας ψύξης του χώρου βρίσκεται στη μέγιστη τιμή του. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 20~50°C βήμα:1°C 35
5.28.3 | Εγκαταστάτης | [131] | Χρόνος που η αντλία θερμότητας δεσμεύεται για τη λειτουργία θέρμανσης του χώρου κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης. Εξισορρόπηση = ταυτόχρονες αιτήσεις για θέρμανση του χώρου και θέρμανση της δεξαμενής. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 1800~36000 δευτερόλεπτα βήμα: 60 δευτερόλεπτα 3600
5.28.4 | Εγκαταστάτης | [132] | Χρόνος που η αντλία θερμότητας δεσμεύεται για τη λειτουργία ψύξης του χώρου κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης. Εξισορρόπηση = ταυτόχρονες αιτήσεις για ψύξη του χώρου και θέρμανση της δεξαμενής. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 1800~36000 δευτερόλεπτα βήμα: 60 δευτερόλεπτα 3600
5.28.5 | Εγκαταστάτης | [133] | Χρονική περίοδος που η αντλία θερμότητας προορίζεται για τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης (κατώτερο όριο). Εξισορρόπηση = ταυτόχρονες αιτήσεις για ψύξη/θέρμανση του χώρου και θέρμανση της δεξαμενής. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 900~18000 δευτερόλεπτα βήμα: 60 δευτερόλεπτα 2700
5.28.5 | Εγκαταστάτης | [134] | Χρονική περίοδος που η αντλία θερμότητας προορίζεται για τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης (ανώτερο όριο). Εξισορρόπηση = ταυτόχρονες αιτήσεις για ψύξη/θέρμανση του χώρου και θέρμανση της δεξαμενής. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5) | 900~18000 δευτερόλεπτα βήμα: 60 δευτερόλεπτα 7500
5.29 | Εγκαταστάτης | N/A | Λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού υγρού. | Πάντα | N/A
5.30 | Τελικός χρήστης | N/A | Αναγνώριση έκτακτης λειτουργίας. | Μόνο σε περίπτωση αιτήματος έκτακτης ανάγκης | N/A
5.31 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Εγκαταστάτης | [078] | Ρύθμιση που υποδεικνύει την ύπαρξη λέβητα δεξαμενής που μπορεί να ενεργοποιηθεί. | (*6) και [093]=0: Όχι | 0: Όχι 1: Ναι
5.33 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Εγκαταστάτης | [005] | Ρύθμιση λειτουργίας αντιψυκτικής προστασίας σωλήνων νερού | Πάντα | 0: Απενεργοποιημένη 1: Συνεχής 2: Διακοπτόμενη
5.37 | Εγκαταστάτης | [093] | Το συμπληρωματικό κιτ λέβητα για την θέρμανση του χώρου έχει εγκατασταθεί και επιτρέπεται η λειτουργία του. | [078]=0: Όχι | 0: Όχι 1: Ναι
7: Λειτουργία συντήρησης
7.7.1 | Εγκαταστάτης | [030] | Επιθυμητό Δέλτα Τ κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής θέρμανσης του χώρου. | Πάντα | 2~20°C, βήμα: 0,5°C 5
7.7.2 | Εγκαταστάτης | [031] | Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής θέρμανσης του χώρου. | Πάντα | 5~71°C βήμα:1°C 35
7.7.3 | Εγκαταστάτης | [032] | Αντικατεστημένη στοχευόμενη θερμοκρασία χώρου που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής λειτουργίας θέρμανσης χώρου. | Πάντα | 5~30°C βήμα: 0,5°C 20
7.7.4 | Εγκαταστάτης | [033] | Επιθυμητό Δέλτα Τ κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής ψύξης του χώρου. | Πάντα | 2~10°C βήμα: 0,5°C 5
7.7.5 | Εγκαταστάτης | [034] | Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής ψύξης του χώρου. | Πάντα | 5~30°C βήμα: 1°C 15
7.7.6 | Εγκαταστάτης | [035] | Αντικατάσταση της θερμοκρασίας χώρου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής λειτουργίας ψύξης του χώρου. | Πάντα | 5~30°C βήμα: 0,5°C 20
7.7.7 | Εγκαταστάτης | [077] | Επιθυμητή θερμοκρασία δεξαμενής κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής θέρμανσης της δεξαμενής. | Πάντα | 20~85°C βήμα: 0,5°C 50
7.7.8 | Εγκαταστάτης | [094] | Επιθυμητή τιμή αντλίας PWM (χαμηλή). Χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ενεργοποιητή και της δοκιμαστικής λειτουργίας καθαρισμού αέρα. | Πάντα | 0,1~1 βήμα: 0,1 1
7.7.8 | Εγκαταστάτης | [095] | Επιθυμητή τιμή αντλίας PWM (υψηλή). Χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ενεργοποιητή και της δοκιμαστικής λειτουργίας καθαρισμού αέρα. | Πάντα | 0,1~1 βήμα: 0,1 0,5
7.7.9 | Εγκαταστάτης | [145] | Επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής θέρμανσης της αντίστασης δοχείου. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης | 25~60°C βήμα: 0,5°C 50
8 Συνδεσιμότητα
8.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Όταν το DHCP είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση IP. | Πάντα | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Αρ | N/A | Επισκόπηση κατάστασης σύνδεσης των συνδεδεμένων περιφερειακών συσκευών. | Πάντα | Ανάλογα με το εξάρτημα.
8.3.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Ρύθμιση παρούσας ασύρματης πύλης (WLAN dongle). | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
8.3.2 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AP για να συνδέσετε το κλειδί WLAN στο τοπικό οικιακό δίκτυο. | [8.2.9]=1: Συνδέθηκε (Ένα DX WLAN dongle θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη μονάδα) | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση 2: Σε εξέλιξη
8.3.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Έναυσμα για επανεκκίνηση της ασύρματης πύλης. | [8.2.9]=1: Συνδέθηκε (Ένα DX WLAN dongle θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη μονάδα) | 0: Απομένει 1: Επαναφορά
8.3.4 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση λειτουργίας WPS της ασύρματης πύλης. | [8.2.9]=1: Συνδέθηκε (Ένα DX WLAN dongle θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη μονάδα) | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση 2: Σε εξέλιξη
8.3.5 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Τελικός χρήστης | N/A | Έναυσμα για επαναφορά του κλειδιού WLAN στις εργοστασιακές προεπιλογές (αγνόηση όλων των δεδομένων δικτύου). | [8.2.9]=1: Συνδέθηκε (Ένα DX WLAN dongle θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη μονάδα) Και το DX WLAN διαθέτει πρόσφατο υλικολογισμικό για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας. | 0: Απομένει 1: Επαναφορά
8.4.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Τρέχουσα εκχωρημένη διεύθυνση IP. | Πάντα | N/A
8.4.2 | Τελικός χρήστης | N/A | Τρέχουσα εκχωρημένη μάσκα υποδικτύου. | Πάντα | N/A
8.4.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Τρέχουσα εκχωρημένη διεύθυνση προεπιλεγμένης πύλης. | Πάντα | N/A
8.4.4 | Τελικός χρήστης | N/A | Τρέχουσα εκχωρημένη διεύθυνση DNS 1. | Πάντα | N/A
8.4.5 | Τελικός χρήστης | N/A | Τρέχουσα εκχωρημένη διεύθυνση DNS 2. | Πάντα | N/A
8.4.6 | Τελικός χρήστης | N/A | Διεύθυνση MAC/UEI LAN μονάδας. | Πάντα | N/A
8.5.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση ελέγχων Daikin για το σπίτι | Πάντα | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
8.5.2 | Τελικός χρήστης | N/A | Παρούσα ρύθμιση του αφυγραντήρα (μετά την εγκατάστασή του). | Πάντα | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
8.5.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Ρύθμιση παρόντος αισθητήρα σημείου δρόσου (μετά την εγκατάστασή του). | [8.5.2]=1: Ενεργοποίηση | 0: Όχι 1: Κανονικά ανοιχτό 2: Κανονικά κλειστή
8.5.4 | Τελικός χρήστης | N/A | Όριο υγρασίας. | [8.5.2]=1: Ενεργοποίηση | 40~80% βήμα: 1% 55
8.5.5 | Τελικός χρήστης | N/A | Όριο υγρασίας όταν δεν έχει εγκατασταθεί αισθητήρας σημείου δρόσου. | [8.5.2]=1: Ενεργοποίηση ΚΑΙ [8.5.3]=0: Όχι | 41~80% βήμα: 1% 70
8.6 | Αρ | N/A | Αίτημα ασφαλούς αφαίρεσης USB πριν από την αποσύνδεση του USB. | Όταν γίνεται ενεργή χρήση μίας ή περισσότερων θυρών USB. | 0: Όχι 1: Ναι
8.7 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση Modbus TCP/IP μη-TLS (θύρα 502). | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
8.8 | Τελικός χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση Modbus TCP/IP TLS (θύρα 802). | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
8.9 | Αρ | N/A | Καταργήστε την τρέχουσα διεπαφή σύνδεσης (WLAN/LAN) από το cloud. | [8.11]= 1: WLAN Η [8.11]=2: LAN | N/A
8.10 | Αρ | N/A | Συνδέστε τη μονάδα στο cloud. | Το WLAN ή το LAN δεν έχει συνδεθεί ακόμα. | N/A
8.11 | Εγκαταστάτης | N/A | Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης στο cloud. | Πάντα | 0: Καμία 1: WLAN 2: LAN
9 Ενέργεια
9.1 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Απόλυτη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που επιλέγει ο χρήστης όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν μεταβάλλεται μέσω προγράμματος. | [9.3]=0: Απενεργοποίηση | 1~5000 λεπτά του ευρώ/kWh, βήμα: 1 λεπτό 15
9.2 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος. | [9.3]=1: Ενεργοποίηση | 1~5000 λεπτά του ευρώ/kWh βήμα: 1 λεπτό 5
9.3 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση τιμής ηλεκτρικού ρεύματος για αλλαγή ανάλογα με το πρόγραμμα. | [093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
9.4 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Πρόγραμμα τιμής ηλεκτρικού ρεύματος. | [9.3]=1: Ενεργοποίηση | N/A
9.5 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Τιμή ορυκτού. | [093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι | 1~5000 λεπτά του ευρώ/kWh βήμα: 1 λεπτό 10
9.6 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Αρ | N/A | Νομική αποποίηση ευθυνών. | N/A | N/A
9.10 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Εγκαταστάτης | [026] | Απόδοση λέβητα. | [093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι | 0,1~1 βήμα: 0,01 0.9
9.12 | Εγκαταστάτης | [141] | Επιθυμητός συντελεστής απόδοσης (COP) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του λέβητα της δεξαμενής. | [093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι | 0~6 βήμα: 0,1 2.5
9.13 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Ενεργοποίηση του σημείου εναλλαγής μεταξύ αντλίας θερμότητας και διηλεκτρικού συστήματος με βάση τον υπολογισμό του COP, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή ενέργειας. | [093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι | 0: Όχι 1: Ναι
9.14.1 | Εγκαταστάτης | [040] | Ρύθμιση λειτουργίας απόκρισης ζήτησης. | Πάντα | 0: Καμία 1: Επαφή αντλίας θερμότητας 2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο 3: Επαφή έξυπνου μετρητή
9.14.1 | Εγκαταστάτης | [179] | Ρύθμιση για προσδιορισμό της πηγής για τη ρύθμιση της λειτουργίας απόκρισης σε αίτημα. | [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο | 0: Υλικό 1: Εξωτερικό
9.14.2 | Εγκαταστάτης | [037] | Ρύθμιση για να επιτραπεί σε άλλη πηγή θερμότητας να αναλάβει τη λειτουργία θέρμανσης χώρου κατά τη λειτουργία απόκρισης ζήτησης = αναγκαστική απενεργοποίηση. | [040]=1: Επαφή αντλίας θερμότητας ή [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο | 0: Καμία ανάληψη 1: Ανάληψη λειτουργίας ([093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι) 2: Ανάληψη από θερμαντήρα
9.14.3 | Εγκαταστάτης | [071] | Να επιτραπεί σε άλλη πηγή θερμότητας να αναλάβει τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής κατά τη λειτουργία απόκρισης ζήτησης = αναγκαστική απενεργοποίηση. | [040]=1: Επαφή αντλίας θερμότητας ή [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο | 0: Καμία ανάληψη 1: Ανάληψη λειτουργίας ([078]=1: Ναι) 2: Ανάληψη από θερμαντήρα 3: Ανάληψη μόνο από τον ενισχυτή θέρμανσης (*3)
9.14.4 | Εγκαταστάτης | [036] | Επιτρέπεται η απομόνωση κατά τη θέρμανση του χώρου. | [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
9.14.5 | Εγκαταστάτης | [038] | Οι ηλεκτρικές πηγές θερμότητας επιτρέπεται να λειτουργούν κατά την απομόνωση της θέρμανσης του χώρου. | [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο | 0: Όχι 1: Ναι
9.14.6 | Εγκαταστάτης | [039] | Οι ηλεκτρικές πηγές θερμότητας επιτρέπεται να λειτουργούν κατά την απομόνωση της θέρμανσης της δεξαμενής. | [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο | 0: Όχι 1: Ναι
9.14.7 | Εγκαταστάτης | [135] | Εφαρμοζόμενο όριο ισχύος κατά την επαφή με τον έξυπνο μετρητή απόκρισης ζήτησης. | [040]=3: Επαφή έξυπνου μετρητή | 2~20 kW βήμα: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Εγκαταστάτης | N/A | Ενεργοποίηση νόμιμου ορίου. | [5.9]=36: Σουηδία | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
9.15.2 | Εγκαταστάτης | [190] | Νόμιμο όριο. | [5.9]=36: Σουηδία | Τύπος εξωτερικής μονάδας με καμπύλη αντιστάθμισης~30 kW βήμα: 0,1 kW 30
9.15.3 | Εγκαταστάτης | [189] | Όριο συστήματος. | Πάντα | Τύπος εξωτερικής μονάδας με καμπύλη αντιστάθμισης~30 kW βήμα: 0,1 kW 30
9.15.4 | Εγκαταστάτης | [191] | Όριο ασφάλειας εξωτερικής μονάδας. | Τύπος εξωτερικής μονάδας με καμπύλη αντιστάθμισης | Τύπος εξωτερικής μονάδας με καμπύλη αντιστάθμισης~63 A βήμα: 1 A 50
10 Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων
10.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Χώρα. | Πάντα | 0: Αλβανία / 1: Αυστρία 2: Βέλγιο / 3: Βοσνία 4: Βουλγαρία / 5: Κροατία 6: Κύπρος / 7: Τσεχική Δημοκρατία 8: Δανία / 9: Εσθονία 10: Φινλανδία / 11: Γαλλία 12: Γερμανία / 13: Ελλάδα 14: Ουγγαρία / 15: Ισλανδία 16: Ιρλανδία / 17: Τουρκία 18: Ιταλία / 19: Λετονία 20: Λιχτενστάιν / 21: Λιθουανία 22: Λουξεμβούργο / 23: Μακεδονία 24: Μάλτα / 25: Μολδαβία 26: Μαυροβούνιο / 27: Ολλανδία 28: Νορβηγία / 29: Πολωνία 30: Πορτογαλία / 31: Ρουμανία 32: Σερβία / 33: Σλοβακία 34: Σλοβενία / 35: Ισπανία 36: Σουηδία / 37: Ηνωμένο Βασίλειο 38: Ελβετία
10.1 | Τελικός χρήστης | N/A | Γλώσσα. | Πάντα | 0: Αλβανικά / 1: Λευκορωσικά 2: Βοσνιακά / 3: Βοουλγαρικά 4: Κροατικά / 5: Τσεχικά 6: Δανικά / 7: Γερμανικά 8: Αγγλικά / 9: Εσθονικά 10: Φιλανδικά / 11: Γαλλικά 12: Γερμανικά / 13: Ελληνικά 14: Ουγγρικά / 15: Ιταλικά 16: Λεττονικά / 17: Λιθουανικά 18: Μακεδονικά / 19: Νορβηγικά 20: Πολωνικά / 21: Πορτογαλικά 22: Ρωμανικά / 23: Ρωσικά 24: Σερβικά / 25: Σλοβακικά 26: Σλοβενικά / 27: Ισπανικά 28: Σουηδικά / 29: Τουρκικά 30: Ουκρανικά
10.2 | Αρ | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Ώρα/ημερομηνία. | Πάντα | N/A
10.3 | Τελικός χρήστης | N/A | Θερινή ώρα. | Πάντα | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
10.4 | Εγκαταστάτης | [098] | Επιλογή της μη ενσωματωμένης δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης που συνδέεται με την επιτοίχια μονάδα. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC με αντίσταση δοχείου 6: Μικρή μονάδα coil τρίτου κατασκευαστή 7: Μεγάλη μονάδα coil τρίτου κατασκευαστή
10.4 | Εγκαταστάτης | [155] | Ρύθμιση που υποδεικνύει την παρουσία συμπληρωματικής ζώνης. | Πάντα | 0: Όχι 1: Ναι
10.4 | Εγκαταστάτης | [080] | Αυτή η ρύθμιση υποδεικνύει την ύπαρξη συνδεδεμένης δεξαμενής. | (*3) | 0: Καμία 1: Μονός θερμοστάτης
10.4 | Εγκαταστάτης | [093] | Το συμπληρωματικό κιτ λέβητα για την θέρμανση του χώρου έχει εγκατασταθεί και επιτρέπεται η λειτουργία του. | [078]=0: Όχι | 0: Όχι 1: Ναι
10.5 | Εγκαταστάτης | N/A | Επιλογή ακροδέκτη IO πεδίου για την 3οδη βάνα. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης | Ανατρέξτε στο μενού [13] IO πεδίου.
10.5 | Εγκαταστάτης | N/A | Επιλογή ακροδέκτη IO πεδίου για τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας. | [093]=1: Ναι | Ανατρέξτε στο μενού [13] IO πεδίου.
10.6 | Εγκαταστάτης | [012] | Προσδιορίζει αν η απόδοση του εγκατεστημένου λέβητα επαρκεί για να καλυφθεί το πλήρες φορτίο της οικίας. Αν ναι, μπορεί να γίνει η κύρια πηγή θερμότητας. | [078]=1: Ναι | 0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση
10.6 | Εγκαταστάτης | [078] | Ρύθμιση που υποδεικνύει την ύπαρξη λέβητα δεξαμενής που μπορεί να ενεργοποιηθεί. | (*6) και [093]=0: Όχι | 0: Όχι 1: Ναι
10.6 | Εγκαταστάτης | [011] | Μέγιστη παρεχόμενη θερμική ισχύς στο κύκλωμα θέρμανσης του χώρου από τη δεξαμενή ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης κατά την υποστήριξη της δεξαμενής. | (*5) | 4~35 kW βήμα: 1 kW 20
10.7 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιλογή έκτακτης λειτουργίας. | Πάντα | 0: Χειροκίνητη 1: Αυτόμ. 2: Αυτόματη μείωση της θέρμανσης χώρου + DHW ενεργά 3: Αυτόματη μείωση της θέρμανσης χώρου + DHW απενεργοποιημένα 4: Αυτόματη ομαλοποίηση της θέρμανσης χώρου + DHW απενεργοποιημένα
10.8 | Εγκαταστάτης | [083] | Ρύθμιση για την επιλογή του τύπου σύνδεσης στο δίκτυο της μονάδας αντλίας θερμότητας. | Πάντα | 0: Μονοφασικό 1: Τριφασικός αστέρας 2: Τριφασικό δέλτα
10.8 | Εγκαταστάτης | [154] | Ρύθμιση που υποδεικνύει ότι η ασφάλεια του εφεδρικού θερμαντήρα στον ηλεκτρικό θάλαμο είναι μεγαλύτερη από 10 A. | (*3) [083]= 1: Τριφασικός αστέρας ή (*4) [083]= 1: Τριφασικός αστέρας | 0: Όχι 1: Ναι
10.8 | Εγκαταστάτης | [092] | Μέγιστη χωρητικότητα του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης. | Πάντα | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: βήμα: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: βήμα: 1 kW 4 [083]=1 και [154]=0 2~4 kW: βήμα: 1 kW 4 [083]=1 και [154]=1 2~9 kW: βήμα: 1 kW 9 (*1) 2~4.5 kW: βήμα: 0,5 kW 4.5
10.9 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιλογή τύπου εκπομπής θερμότητας στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 2: Καλοριφέρ
10.9 | Εγκαταστάτης | [041] | Λειτουργία θερμοστάτη στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός χώρος 2: Χώρος
10.10 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Λειτουργία ελέγχου εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | Πάντα | 0: Απόλυτο 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
10.10 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Λειτουργία ελέγχου εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [10.9]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση ή [10.9]=1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας | 0: Απόλυτο 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
10.11 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιδιωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη. | [10.10]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | Εύρος περιβάλλοντος: -40~25°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [054]~[053]°C βήμα: 1°C
10.12 | Τελικός χρήστης | N/A | Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη. | [10.10]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | Εύρος περιβάλλοντος: 10~43°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [056]~[055]°C βήμα: 1°C
10.13 | Εγκαταστάτης | [057] | Λειτουργία θερμοστάτη στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | [41]=0: Εξερχόμενο νερό 0: Εξερχόμενο νερό [41]≠0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός χώρος
10.13 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιλογή τύπου εκπομπής θερμότητας στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 2: Καλοριφέρ
10.14 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Επιθυμητή λειτουργία χειρισμού του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι | 0: Απόλυτο 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
10.14 | Πρ.τελ. χρήστης | N/A | Επιθυμητή λειτουργία χειρισμού κατά την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη. | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [10.13]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση ή [10.13]=1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας | 0: Απόλυτο 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
10.15 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιδιωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη (όρια θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού). | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [10.14]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | Εύρος περιβάλλοντος: -40~25°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [061]~[060]°C βήμα: 1°C
10.16 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιδιωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη (όρια θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού). | [155]=1: Ναι ΚΑΙ [10.14]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες | Εύρος περιβάλλοντος: 10~43°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [063]~[062]°C βήμα: 1°C
10.17 | Τελικός χρήστης | N/A | Ρύθμιση λειτουργίας θέρμανσης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης. | (*3) ΚΑΙ [080]=1: Μονός θερμοστάτης Η (*4) | 0: Αναθέρμανση 1: Πρόγραμμα και αναθέρμανση 2: Προγραμματισμένη
10.18 | Τελικός χρήστης | N/A | Επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης που έχει προγραμματιστεί + λειτουργία αναθέρμανσης ή λειτουργία αναθέρμανσης. | [4.7]=0: Αναθέρμανση ή [4.7]=1: Πρόγραμμα και αναθέρμανση | (*3)(*4) 20~[153]°C βήμα: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C βήμα: 0,5 48
10.18 | Τελικός χρήστης | N/A | Υστέρηση αναθέρμανσης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για απώλειες θερμότητας. | (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*4) ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*5) ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος | 1~40°C βήμα: 0,5°C 6
13 Πεδίο IO
13.1 / 13.2 / 13.5 | Εγκαταστάτης | [100] | (*3)(*4): Τερματικό X42M 9-10-11 (*5): Τερματικό X43M 7-8-9 | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 8: Βάνα 3 κατευθύνσεων (*3) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H | 0: Δεν συνδέθηκε (*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης (*3)(*4) 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 8: Βάνα 3 κατευθύνσεων 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H
13.2 / 13.3 / 13.4 | Εγκαταστάτης | [101] | (*4): Τερματικό X42M 25-26 (*3): Τερματικό X43M 7-8 (*5): Τερματικό X42M 13-14 | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H
13.2 / 13.3 / 13.4 | Εγκαταστάτης | [124] | NO/NC | 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης | 0: ΟΧΙ 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Εγκαταστάτης | [103] | (*4): Τερματικό X42M 27-28 (*3): Τερματικό X43M 9-10 (*5): Τερματικό X42M 15-16 | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H
13.2 / 13.3 / 13.4 | Εγκαταστάτης | [104] | NO/NC | 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης | 0: ΟΧΙ 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Εγκαταστάτης | [105] | (*3)(*4): Τερματικό X42M 15-16 (*5): Τερματικό X43M 13-14 | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 5: Αντίσταση δοχείου (*3) 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H | 0: Δεν συνδέθηκε (*4)(*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 5: Αντίσταση δοχείου (*3) 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H
13.1 / 13.2 / 13.5 | Εγκαταστάτης | [106] | NO/NC | 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης | 0: ΟΧΙ 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Εγκαταστάτης | [107] | (*3)(*4): Τερματικό X42M 17-18 (*5): Τερματικό X43M 15-16 | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H | 0: Δεν συνδέθηκε (*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία θέρμανσης/ψύξης (*3)(*4) 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H
13.1 / 13.2 / 13.5 | Εγκαταστάτης | [108] | NO/NC | 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης | 0: ΟΧΙ 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Εγκαταστάτης | [109] | (*4): Τερματικό X42M 23-24 (*3): Τερματικό X43M 5-6 (*5): Τερματικό X42M 11-12 | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H | 0: Δεν συνδέθηκε (*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ (*3)(*4) 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H
13.2 / 13.3 / 13.4 | Εγκαταστάτης | [110] | NO/NC | 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης | 0: ΟΧΙ 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Εγκαταστάτης | [111] | (*3)(*4): Τερματικό X42M 12-13-14 (*5): Τερματικό X43M 10-11-12 | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4)(*5) 8: Βάνα 3 κατευθύνσεων (*3) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H | 0: Δεν συνδέθηκε (*4)(*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 8: Βάνα 3 κατευθύνσεων (*3) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ΖΝΧ 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H
13.6 | Εγκαταστάτης | [112] | (*3)(*4): Τερματικό X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Δεν συνδέθηκε 1: Εξωτερικός αισθητήρας εξωτερικής χρήσης 2: Εξωτερικός αισθητήρας εσωτερικής χρήσης | 0: Δεν συνδέθηκε 1: Εξωτερικός αισθητήρας εξωτερικής χρήσης 2: Εξωτερικός αισθητήρας εσωτερικής χρήσης
13.7 / 13.8 | Εγκαταστάτης | [114] | Τερματικό X45M 3-4 | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή
13.7 / 13.8 | Εγκαταστάτης | [115] | NO/NC | 0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0: ΟΧΙ 1: NC
13.7 / 13.8 | Εγκαταστάτης | [116] | Τερματικό X45M 5-6 | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή
13.7 / 13.8 | Εγκαταστάτης | [117] | NO/NC | 0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0:ΟΧΙ 1: NC
13.7 / 13.8 | Εγκαταστάτης | [118] | Τερματικό X45M 7-8 | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή
13.7 / 13.8 | Εγκαταστάτης | [119] | NO/NC | 0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0: ΟΧΙ 1: NC
13.7 / 13.8 | Εγκαταστάτης | [120] | Τερματικό X45M 9-10 | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή
13.7 / 13.8 | Εγκαταστάτης | [121] | NO/NC | 0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0: ΟΧΙ 1: NC
13.7 / 13.8 | Εγκαταστάτης | [122] | Τερματικό X45M 1-2 | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή
13.7 | Εγκαταστάτης | [123] | NO/NC | 0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή | 0: ΟΧΙ 1: NC