{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2AMXM40M2V1B","2AMXM40M3V1B","2AMXM40M4V1B","2AMXM50M2V1B","2AMXM50M4V1B","2AMXM50M3V1B"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Εξαιρετικά χαμηλές","m³/min","30","","","34"]
["","","Θέρμανση","Εξαιρετικά χαμηλές","m³/min","32","","","34"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Θέρμανση","","","dBA","","","62","","62"]
["","Ψύξη","","","dBA","","","60","","60"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Εξαιρετικά χαμηλές","cfm","1059","","","1200"]
["","","Θέρμανση","Εξαιρετικά χαμηλές","cfm","1130","","","1200"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","χιλ.","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","χιλ.","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","χιλ.","285","285","285","285","285","285"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","36","36","36","41","41","41"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Ταχύτητα","Ψύξη","Κινητήρας ανεμιστήρα-=-Ταχύτητα-=-Ψύξη-=-Εξαιρετικά χαμηλές-=-σ.α.λ.","rpm","760","500","500","890","500","500"]
["","","Θέρμανση","Κινητήρας ανεμιστήρα-=-Ταχύτητα-=-Θέρμανση-=-Εξαιρετικά χαμηλές-=-σ.α.λ.","rpm","820","320","320","890","500","500"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","-10","","46.0","-10","46.0"]
["","","","Μέγ.","°CDB","46","","-10","46","-10"]
["","Θέρμανση","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CWB","-15","","-15","-15","-15.0"]
["","","","Μέγ.","°CWB","18","","18.0","18","18.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Υψ.","dBA","","46","46","","48","48"]
["","","","Ονομ.","dBA","48","","","46"]
["","Θέρμανση","","Υψ.","dBA","","48","48","","50","50"]
["","","","Ονομ.","dBA","50","","","48"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Φορτίο","","","kg","0.88","0.88","0.88","1.15","1.15","1.15"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","0.6","0.59","0.6","0.8","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675","675.0","675","675","675","675"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Μήκος σωληνώσεων","Μέγ.","OU - IU","m","20","20","20 (1)","20","20 (1)","20"]
["","Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού","","","kg/m","0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)","0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)","0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)","0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)","0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)","0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","15","15.0","15","15","15","15.0"]
["","","ΕΣ.-ΕΣ.","Μέγ.","m","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["","Συνολικό μήκος σωληνώσεων","Σύστημα","Πραγματικό","m","30","30","30","30","30","30"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Installation manual","","","","Installation manual","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","Drain plug","1","1","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","Screw bag","1","1","1","1","1"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-230-240","220-230-240","220-240","220-230-240","220-230-240"]
["Σημειώσεις","","","","","","(1) - Για ένα δωμάτιο","","","","(1) - Για ένα δωμάτιο"]
["","","","","","","","(1) - Για ένα δωμάτιο","","(1) - Για ένα δωμάτιο"]
["","","","","","","","(2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","","(2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","","","","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["","","","","","","","(4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","","(4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Reducer assembly","","","","","","","1","1","1"]