{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-Q14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS10Q14AV1B","BS12Q14AV1B","BS16Q14AV1B","BS4Q14AV1B","BS6Q14AV1B","BS8Q14AV1B"]
["Δείκτης μέγιστης απόδοσης εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","750","750","750","400","600","750"]
["Μέγιστος δείκτης απόδοσης εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο","","","","","140","140","140","140","140","140"]
["Αριθμός κλάδων","","","","","10","12","16","4","6","8"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","50","60","64","20","30","40"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο","","","","","5","5","5","5","5","5"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","298","298","298","298","298","298"]
["","","","Πλάτος","mm","820","820","1060","370","580","580"]
["","","","Βάθος","mm","430","430","430","430","430","430"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","35.0","38.0","50.0","17.0","24.0","26.0"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Εξωτερική μονάδα","Υγρού","Εξ.Διάμ.","mm","15.9","15.9, 19.1 (1)","19.1","9.5","12.7","12.7, 15.9 (1)"]
["","","Αερίου","Εξ.Διάμ.","mm","28.6, 34.9 (1)","28.6, 34.9 (1)","34.9","22.2, 19.1 (1)","28.6, 22.2 (1)","28.6"]
["","","Εξερχόμενου αερίου","Εξ.Διάμ.","mm","28.6","28.6","28.6","19.1, 15.9 (1)","19.1, 22.2 (1)","19.1, 22.2 (1), 28.6 (1)"]
["","Εσωτερική μονάδα","Υγρού","Εξ.Διάμ.","mm","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)"]
["","","Αερίου","Εξ.Διάμ.","mm","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Insulation tube","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Accessory pipe","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Stopper pipes","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση).","(1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση).","(1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση).","(1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση).","(1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση).","(1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση)."]
["","","","","","(2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)"]
["","","","","","(3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)"]
["","","","","","(4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης","(4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης","(4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης","(4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης","(4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης","(4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης"]
["","","","","","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α"]
["","","","","","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]