{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":14,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERAD-E-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ERAD120E-SL","ERAD140E-SL","ERAD160E-SL","ERAD190E-SL","ERAD210E-SL","ERAD240E-SL","ERAD300E-SL","ERAD350E-SL","ERAD410E-SL","ERAD460E-SL"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","Ονομ.","dBA","71 (2)","71 (2)","71 (2)","71 (2)","71 (2)","73 (2)","73 (2)","73 (2)","73 (2)","74 (2)"]
["Ψυκτικό μέσο","Κυκλώματα","Ποσότητα","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Τύπος","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","116 (1)","137 (1)","159 (1)","187 (1)","209 (1)","243 (1)","298 (1)","352 (1)","409 (1)","462 (1)"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","Ονομ.","kW","42.4 (1)","52.5 (1)","57.7 (1)","66.3 (1)","73.9 (1)","78.1 (1)","91.9 (1)","122 (1)","150 (1)","167 (1)"]
["Sound power level","Ψύξη","Ονομ.","dBA","89","89","90","90","91","92","92","92","92","93"]
["Compressor","Τύπος","","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής"]
["","Ποσότητα_","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","Βάθος","mm","2,165","2,165","3,065","3,065","3,965","3,965","3,070","3,070","3,070","3,070"]
["","","Ύψος","mm","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,223","2,223","2,223","2,223"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["","Μέθοδος","","","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","kg","1,717","1,717","1,881","1,881","2,081","2,081","2,886","2,886","2,886","2,886"]
["","Μονάδα","","kg","1,684","1,684","1,841","1,841","2,036","2,036","2,789","2,789","2,789","2,789"]
["EER","","","","2.74 (1)","2.61 (1)","2.75 (1)","2.83 (1)","2.83 (1)","3.11 (1)","3.24 (1)","2.88 (1)","2.73 (1)","2.76 (1)"]
["Power supply","Φάση","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(1) - Ψύξη: με θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου"]
["","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στη θερμ. εξάτμισης. 7°C, Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, τυπικό: ISO 3744"]
["","","","","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%."]
["","","","","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: θερμοκρασία εξάτμισης 7°C, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]