{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":15,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CFXL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAD640CFXL","EWAD770CFXL","EWAD850CFXL","EWAD900CFXL","EWADC10CFXL","EWADC11CFXL","EWADC12CFXL","EWADC13CFXL","EWADC14CFXL","EWADC15CFXL","EWADC16CFXL"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","Ονομ.","dBA","76 (3)","76 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)"]
["Ποσότητα ψυκτικού","Ανά κύκλωμα","","kg","64.0","73.0","81.0","81.0","91.0","91.0","107.0","107.0","112.5","124.0","124.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","91.5","104.4","115.8","115.8","130.1","130.1","153.0","153.0","160.9","177.3","177.3"]
["Compressor","Τύπος","","","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw"]
["","Ποσότητα_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","kg","8,795","9,390","9,995","9,995","11,459","11,719","13,566","13,566","14,806","14,886","14,936"]
["","Μονάδα","","kg","8,050","8,620","9,190","9,190","10,450","10,710","12,190","12,190","12,830","12,910","12,960"]
["EER","","","","2.49 (1), 11.91 (2)","2.84 (1), 12.44 (2)","2.90 (1), 13.17 (2)","2.78 (1), 12.93 (2)","2.85 (1), 13.56 (2)","2.73 (1), 13.05 (2)","3.19 (1), 14.68 (2)","3.08 (1), 14.55 (2)","3.16 (1), 14.21 (2)","3.04 (1), 13.72 (2)","2.93 (1), 13.50 (2)"]
["ESEER","","","","3.44","3.52","3.78","3.50","3.74","3.54","3.88","3.78","4.01","3.96","3.85"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Τύπος","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Κυκλώματα","Ποσότητα","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","640 (1), 415 (2)","772 (1), 510 (2)","852 (1), 583 (2)","902 (1), 612 (2)","1,027 (1), 701 (2)","1,089 (1), 734 (2)","1,269 (1), 902 (2)","1,349 (1), 957 (2)","1,435 (1), 963 (2)","1,493 (1), 1,013 (2)","1,555 (1), 1,039 (2)"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού","Όγκος νερού","","l","741","771","808","808","1,012","1,012","1,372","1,372","1,965","1,965","1,965"]
["","Τύπος","","","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","Ονομ.","kW","257 (1), 53.7 (2)","272 (1), 62.0 (2)","293 (1), 64.7 (2)","324 (1), 69.8 (2)","360 (1), 75.7 (2)","399 (1), 83.4 (2)","397 (1), 86.4 (2)","439 (1), 92.8 (2)","454 (1), 101 (2)","492 (1), 109 (2)","530 (1), 115 (2)"]
["Sound power level","Ψύξη","Ονομ.","dBA","96","97","97","97","98","98","99","99","99","99","99"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","χιλ.","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480"]
["","","Βάθος","χιλ.","6,300","7,200","8,100","8,100","9,000","9,000","10,800","10,800","10,800","10,800","10,800"]
["","","Ύψος","χιλ.","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Μέθοδος","","","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ονομ.","l/s","50,368","60,441","70,515","70,515","80,588","80,588","95,253","95,253","95,253","95,253","95,253"]
["","Ταχύτητα","","rpm","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920"]
["Compressor","Starting method","","","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο"]
["Power supply","Φάση","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(1) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744"]
["","","","","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C.","(2) - Τα δεδομένα υπολογίζονται σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 5°C, θερμοκρασία νερού προσαγωγής 16°C."]
["","","","","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744","(3) - Ψύξη: εξατμιστήρας 16/10°C, περιβάλλοντος 35°C, μονάδα σε λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. τυπικό: ISO 3744"]
["","","","","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%."]
["","","","","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων"]
["","","","","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%","(10) - Υγρό: Αιθυλενογλυκόλη 30%"]
["","","","","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]
["","","","","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(12) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική"]
["","","","","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1"]
["","","","","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)","(14) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)"]
["","","","","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο","(15) - Το βάρος και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά, για συγκεκριμένες τιμές ανατρέξτε στα πιστοποιημένα σχέδια που εκδίδονται από το εργοστάσιο"]
["","","","","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο","(16) - Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με επιπρόσθετες επιλογές, ανατρέξτε στον τομέα επιλογών στο τεχνικό εγχειρίδιο"]