{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":19,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-F-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ170F-XR (Archived)","EWAQ190F-XR (Archived)","EWAQ210F-XR (Archived)","EWAQ240F-XR (Archived)","EWAQ300F-XR (Archived)","EWAQ310F-XR (Archived)","EWAQ330F-XR (Archived)","EWAQ340F-XR (Archived)","EWAQ390F-XR (Archived)","EWAQ410F-XR (Archived)","EWAQ430F-XR (Archived)","EWAQ500F-XR (Archived)","EWAQ580F-XR (Archived)","EWAQ650F-XR (Archived)"]
["Στάθμη ηχ. πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","64","65","66","67","67","68","67","68","69","70","70","69","70","71"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Μέγ.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Πλευρά νερού","Ψύξη","Μέγ.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Ποσότητα ψυκτικού","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","29.2","32.4","34.4","41.8","50.1","54.3","54.3","54.3","64.7","64.7","64.7","73.1","75.2","86.6"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Ποσότητα_","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","6","6","6"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","2,017","2,317","2,594","2,736","2,914","3,014","3,085","3,185","3,208","3,326","3,344","4,166","4,288","4,716"]
["","Μονάδα","","","kg","2,004","2,303","2,580","2,722","2,900","3,000","3,045","3,145","3,168","3,280","3,298","4,120","4,228","4,655"]
["EER","","","","","3.123","3.073","3.077","3.051","3.003","3.003","2.916","2.916","3.007","2.988","2.959","2.963","2.903","2.95"]
["ESEER","","","","","4.53","4.64","4.51","4.6","4.53","4.68","4.44","4.63","4.68","4.64","4.54","4.82","4.69","4.65"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Charge","","","kg","28","31","33","40","48","52","52","52","62","62","62","70","72","83"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","165.4","187.9","211.4","235.8","304.2","304.2","339.9","339.9","385.1","407.1","432.6","502.3","579.4","645.1"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού","Όγκος νερού","","","l","12","14","14","14","14","14","40","40","40","46","46","46","60","60"]
["","Τύπος","","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","52.97","61.16","68.7","77.28","101.3","101.3","116.6","116.6","128.1","136.2","146.2","169.6","199.6","218.7"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","83","84","85","86","87","87","87","87","89","89","90","89","90","92"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","1,224","1,224","1,224","1,224","1,224","2,258","1,224","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["","","","Βάθος","mm","4,413","4,413","5,313","5,313","6,213","3,210","6,213","3,210","4,110","4,110","4,110","5,010","5,010","5,910"]
["","","","Ύψος","mm","2,271","2,271","2,271","2,271","2,271","2,221","2,271","2,221","2,221","2,221","2,221","2,221","2,221","2,221"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","25","50","25","25","25","25","33","27","33","21","21","25","25","25"]
["","Μέθοδος","","","","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Ονομ.","l/s","16,743","16,285","20,618","19,522","24,428","24,428","23,426","23,426","32,570","31,235","31,235","39,044","39,044","46,852"]
["","Ταχύτητα","","","rpm","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705"]
["Συμπιεστής","Starting method","","","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής"]
["Power supply","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση."]
["","","","","","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων"]
["","","","","","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]