{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":95,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-XS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-XSB1","EWAT115B-XSB1","EWAT145B-XSA1","EWAT145B-XSB1","EWAT180B-XSB2-VFDFAN","EWAT180B-XSB2","EWAT185B-XSB1","EWAT200B-XSB2-VFDFAN","EWAT200B-XSB2","EWAT220B-XSB2-VFDFAN","EWAT220B-XSB2","EWAT230B-XSB1-VFDFAN","EWAT230B-XSB1","EWAT250B-XSB2-VFDFAN","EWAT250B-XSB2","EWAT250B-XSC1","EWAT280B-XSB2-VFDFAN","EWAT280B-XSB2","EWAT300B-XSB1-VFDFAN","EWAT300B-XSB1","EWAT310B-XSB2-VFDFAN","EWAT310B-XSB2","EWAT320B-XSB2-VFDFAN","EWAT320B-XSB2","EWAT320B-XSC1","EWAT360B-XSB1-VFDFAN","EWAT360B-XSB1","EWAT370B-XSB2-VFDFAN","EWAT370B-XSB2","EWAT370B-XSC1","EWAT390B-XSC2","EWAT430B-XSB2-VFDFAN","EWAT430B-XSB2","EWAT450B-XSC2","EWAT470B-XSB2-VFDFAN","EWAT470B-XSB2","EWAT510B-XSC2","EWAT540B-XSB2-VFDFAN","EWAT540B-XSB2","EWAT540B-XSC2","EWAT590B-XSC2","EWAT600B-XSB2-VFDFAN","EWAT600B-XSB2","EWAT630B-XSC2","EWAT660B-XSB2-VFDFAN","EWAT660B-XSB2","EWAT700B-XSB2-VFDFAN","EWAT700B-XSB2","EWAT720B-XSC2","EWAT760B-XSC2","EWAT830B-XSC2","EWAT880B-XSC2","EWATC10B-XSC2","EWAT085B-XSA1 (Archived)","EWAT115B-XSA1 (Archived)","EWAT180B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT180B-XSA2 (Archived)","EWAT185B-XSA1 (Archived)","EWAT200B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT200B-XSA2 (Archived)","EWAT220B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT220B-XSA2 (Archived)","EWAT230B-XSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT230B-XSA1 (Archived)","EWAT250B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT250B-XSA2 (Archived)","EWAT280B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT280B-XSA2 (Archived)","EWAT300B-XSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT300B-XSA1 (Archived)","EWAT310B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-XSA2 (Archived)","EWAT320B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT320B-XSA2 (Archived)","EWAT360B-XSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT360B-XSA1 (Archived)","EWAT370B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT370B-XSA2 (Archived)","EWAT430B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT430B-XSA2 (Archived)","EWAT470B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT470B-XSA2 (Archived)","EWAT540B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT540B-XSA2 (Archived)","EWAT600B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT600B-XSA2 (Archived)","EWAT660B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT660B-XSA2 (Archived)","EWAT700B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT700B-XSA2 (Archived)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","68.3 (1)","70.8 (1)","72.2","72.2 (1)","72.3 (1)","72.3 (1)","73.7 (1)","73.1 (1)","73.1 (1)","73.7 (1)","73.7 (1)","75.3 (1)","75.3 (1)","74.3 (1)","74.3 (1)","74.4","75.1 (1)","75.1 (1)","76.1 (1)","76.1 (1)","75.5 (1)","75.5 (1)","75.9 (1)","75.9 (1)","75.1","76.4 (1)","76.4 (1)","76.3 (1)","76.3 (1)","75.6","75.4","77 (1)","77 (1)","75.9","77.2 (1)","77.2 (1)","76.3","77.6 (1)","77.6 (1)","76.2","76.5","77.8 (1)","77.8 (1)","76.8","77.9 (1)","77.9 (1)","78.3 (1)","78.3 (1)","76.9","77.1","77.2","77.4","77.6","68.3","70.8","72.3","72.3","73.7","73.1","73.1","73.7","73.7","75.3","75.3","74.3","74.3","75.1","75.1","76.1","76.1","75.5","75.5","75.9","75.9","76.4","76.4","76.3","76.3","77","77","77.2","77.2","77.6","77.6","77.8","77.8","77.9","77.9","78.3","78.3"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-18","-18","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Πλευρά νερού","Ψύξη","Μέγ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Compressor","Τύπος","","","","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Driven vapour compression","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Starting method","","","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","","","","","","","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","","","","Άμεση γραμμής","","","","","","","","","","","","","","","Άμεση γραμμής"]
["","Ποσότητα_","","","","2","2","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","2","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","3","4","4","3","4","4","4","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","5","6","6","6","6","6","6","7","7","8","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","742","836","958","958","1,644","1,644","1,078","1,674","1,674","1,710","1,710","2,030","2,030","2,001","2,001","1,986","2,147","2,147","2,246","2,246","2,178","2,178","2,215","2,215","2,489","2,659","2,659","2,718","2,718","2,610","2,693","2,813","2,813","3,205","3,256","3,256","3,419","3,490","3,490","3,864","3,979","3,942","3,942","4,084","4,344","4,344","4,486","4,486","4,642","4,750","5,519","5,628","6,350","742","836","1,588","1,588","1,078","1,618","1,618","1,646","1,646","1,935","1,935","1,912","1,912","2,055","2,055","2,152","2,152","2,087","2,087","2,123","2,123","2,532","2,532","2,501","2,501","2,693","2,693","3,103","3,103","3,332","3,332","3,751","3,751","4,125","4,125","4,267","4,267"]
["","Μονάδα","","","kg","737","830","951","949","1,633","1,633","1,066","1,663","1,663","1,699","1,699","2,014","2,014","1,987","1,987","1,963","2,128","2,128","2,226","2,226","2,159","2,159","2,196","2,196","2,466","2,639","2,639","2,698","2,698","2,585","2,657","2,785","2,785","3,169","3,228","3,228","3,359","3,448","3,448","3,804","3,916","3,900","3,900","4,024","4,294","4,294","4,436","4,436","4,565","4,673","5,442","5,551","6,251","733","826","1,577","1,577","1,062","1,609","1,609","1,636","1,636","1,915","1,915","1,899","1,899","2,037","2,037","2,130","2,130","2,065","2,065","2,093","2,093","2,508","2,508","2,472","2,472","2,656","2,656","3,072","3,072","3,293","3,293","3,708","3,708","4,083","4,083","4,231","4,231"]
["EER","","","","","3.05","3.12","3.22","3.23","3.13","3.14","2.87","3.05","3.06","3.02","3.03","3.19","3.21","3.11","3.12","3.189","3.19","3.2","3.12","3.13","3.12","3.313","3.05","3.06","3.245","3.11","3.11","3.05","3.06","3.126","3.088","3.1","3.11","3.189","3.08","3.09","3.242","3.07","3.07","3.368","3.285","3.11","3.12","3.203","3.13","3.14","3.09","3.1","3.285","3.219","3.243","3.189","3.197","3.04","3.11","3.11","3.12","2.86","3.04","3.05","3.01","3.01","3.18","3.19","3.1","3.11","3.17","3.19","3.1","3.11","3.12","3.12","3.04","3.05","3.1","3.1","3.04","3.05","3.1","3.11","3.07","3.08","3.05","3.06","3.1","3.1","3.11","3.12","3.07","3.08"]
["ESEER","","","","","","","4.19","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.07","4.23","4.3","4.02","4.05","4.13","4.01","4.19","4.06","4.23","4.1","4.21","4.03","4.23","4.15","4.32","4.14","4.18","4.13","4.22","4.12","4.25","4.08","4.15","4.03","4.17","4.12","4.2","4.09","4.3","4.06","4.25","4.08","4.33","4.12","4.27","4.05"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","","","675","","675","","","675","","675","","675","","675","","","675","","675","","675","","675","","","675","","675","","","","675","","","675","","","675","","","","675","","","675","","675","","","","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","","","1","","2","","","2","","2","","1","1","2","2","","2","","1","","2","2","2","","","1","1","2","2","","","2","2","","2","2","","2","","","","2","2","","2","2","2","2","","","","","","1","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Charge","","","kg","8.6","9.7","15","10.7","20","19.4","11.2","20","19.7","20","19.8","23.5","23.5","24","24","44.0","27.5","27.3","28","26.8","28","28","27.5","27.6","50.0","32","32","31","31","55.0","30.5","36","36","35.0","43.5","43.5","39.5","49","46.8","42.0","45.0","55","55","49.0","60","60","66","66","55.0","57.5","62.5","67.0","75.0","10.5","12.5","30","30","16","36","36","37","37","30","30","42","42","48","48","36","36","50","50","52","52","50","50","58","58","62","62","70","70","78","78","80","80","92","92","100","100"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","88","114","143.23","143","179","179","183","201","201","226","226","239","239","255","255","252.39","282","282","305","305","305","305","326","326","324.44","352","352","372","372","371.33","387.85","425","425","448.05","472","472","512.31","538","538","539.39","586.74","609","609","631.42","662","662","704","704","716.56","762.50","834.45","880.39","1,009.00","87.7","113.64","178.64","178.64","182.18","200.33","200.33","225.65","225.65","238.26","238.26","254.08","254.08","280.99","280.99","303.6","303.6","304.42","304.42","325.3","325.3","350.13","350.13","370.33","370.33","423.61","423.61","470.48","470.48","536.64","536.64","606.55","606.55","659.77","659.77","701.27","701.27"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού","Όγκος νερού","","","l","","","9","","11","","","11","","11","","16","16","14","14","","19","","20","","19","19","19","","","20","20","20","20","","","28","28","","28","28","","42","","","","42","42","","50","50","50","50","","","","","","5","6","11","11","12","11","11","11","11","16","16","14","14","19","19","20","20","19","19","19","19","20","20","20","20","28","28","28","28","42","42","42","42","50","50","50","50"]
["","Τύπος","","","","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","","","44.5","","57.2","","","65.9","","74.9","","74.8","74.6","82","81.7","","88.2","","97.6","","97.7","97.4","107","","","113","113","122","121","","","137","137","","153","153","","175","","","","195","195","","211","211","228","227","","","","","","28.9","36.5","57.4","57.2","63.8","65.9","65.7","75.1","74.9","75","74.8","82","81.8","88.5","88.2","98","97.7","97.6","97.7","107","106","113","113","122","121","136","136","153","152","176","175","195","195","212","211","228","227"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","86 (1)","88.8 (1)","90.5","90.5 (1)","91.2 (1)","91.2 (1)","92.1 (1)","92 (1)","92 (1)","92.7 (1)","92.7 (1)","94.8 (1)","94.8 (1)","93.8 (1)","93.8 (1)","93.5","94.6 (1)","94.6 (1)","95.6 (1)","95.6 (1)","95 (1)","95 (1)","95.4 (1)","95.4 (1)","94.8","96.4 (1)","96.4 (1)","96.2 (1)","96.2 (1)","95.3","95.1","96.9 (1)","96.9 (1)","96.1","97.6 (1)","97.6 (1)","96.5","98 (1)","98 (1)","96.9","97.2","98.6 (1)","98.6 (1)","97.5","99 (1)","99 (1)","99.4 (1)","99.4 (1)","98.0","98.3","98.7","98.9","99.5","86","88.8","91.2","91.2","92.1","92","92","92.7","92.7","94.8","94.8","93.8","93.8","94.6","94.6","95.6","95.6","95","95","95.4","95.4","96.4","96.4","96.2","96.2","96.9","96.9","97.6","97.6","98","98","98.6","98.6","99","99","99.4","99.4"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Βάθος","mm","2,660","3,180","3,780","3,780","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","2,514","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,594","4,126","4,126","4,126","4,126","3,594","3,594","4,126","4,126","4,674","5,025","5,025","4,674","5,025","5,025","5,754","5,754","5,874","5,874","5,754","6,774","6,774","6,774","6,774","6,834","6,834","8,008","8,008","9,088","2,660","3,180","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774"]
["","","","Ύψος","mm","1,801","1,801","1,822","1,822","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","1,801","1,801","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","50","38","50","50","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","50","16","16","24","24","14","14","22","22","22","33","33","19","19","19","18","17","17","16","25","25","25","14","14","14","22","12","12","20","11","11","17","17","18","17","15","14","25","50","38","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","16","16","24","24","14","14","22","22","33","33","19","19","17","17","25","25","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Μέθοδος","","","","Βήμα","Βήμα","Staged","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Staged","Staged","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Staged","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Staged","Staged","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Ονομ.","l/s","","","15,057","","20,306","","","20,306","","20,306","","25,382","25,382","25,382","25,382","","30,459","","30,459","","30,459","30,459","30,459","","","35,535","35,535","35,535","35,535","","","40,612","40,612","","45,688","45,688","","50,765","","","","60,918","60,918","","65,994","65,994","71,071","71,071","","","","","","9,036","12,023","20,306","20,306","15,057","20,306","20,306","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","25,382","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","35,535","35,535","35,535","35,535","40,612","40,612","45,688","45,688","50,765","50,765","60,918","60,918","65,994","65,994","71,071","71,071"]
["","","Ψύξη","Ονομ.","l/s","","","","","","","","","","","","","","","","25,490","","","","","","","","","38,240","","","","","38,240","38,240","","","50,980","","","50,980","","","63,730","63,730","","","63,730","","","","","76,480","76,480","89,230","89,230","101,980"]
["","Ταχύτητα","","","σ.α.λ.","","","1,360","","900","","","900","","900","","900","900","900","900","","900","","900","","900","900","900","","","900","900","900","900","","","900","900","","900","900","","900","","","","900","900","","900","900","900","900","","","","","","1,360","1,360","900","900","1,360","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Πτώση πίεσης νερού","Ψύξη","Ονομ.","kPa","","","","","","","","","","","","","","","","34.03","","","","","","","","","55.26","","","","","63.50","60.86","","","80.68","","","17.71","","","19.51","22.85","","","26.25","","","","","22.43","25.25","29.98","33.22","34.30"]
["","Όγκος νερού","","","l","","","","","","","","","","","","","","","","22.95","","","","","","","","","22.95","","","","","27.27","35.37","","","35.37","","","58.80","","","58.80","58.80","","","58.80","","","","","75.60","75.60","75.60","75.60","92.40"]
["Compressor","Starting method","","","","","","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","","","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","","","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","","","","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής"]
["Power supply","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Εύρος τάσης","","Μέγ.","%","10","10","","10","","10","10","","10","","10","","","","","10","","10","","10","","","","10","10","","","","","10","10","","","10","","","10","","10","10","10","","","10","","","","","10","10","10","10","10"]
["","","","Ελάχ.","%","-10","-10","","-10","","-10","-10","","-10","","-10","","","","","0","","-10","","-10","","","","-10","0","","","","","0","0","","","0","","","0","","-10","0","0","","","0","","","","","0","0","0","0","0"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","","","400","","","","","","","","","","","","","400","","","","","","","","","400","","","","","400","400","","","400","","","400","","","400","400","","","400","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Μονάδα","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","79","109","","108","","158","178","","187","","215","","","","","219","","261","","275","","","","285","281","","","","","327","332","","","390","","","437","","461","451","498","","","545","","","","","607","653","763","763","872"]
["","Ρεύμα εκκίν.","","Μέγ.","A","215","315","","328","","290","464","","388","","399","","","","","647","","543","","554","","","","564","703","","","","","746","750","","","803","","","845","","727","858","901","","","944","","","","","999","1,042","1,142","1,142","1,240"]
["","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","56","67","","78","","110","108","","122","","135","","","","","142","","158","","168","","","","183","181","","","","","212","223","","","252","","","284","","298","292","323","","","354","","","","","394","425","464","495","567"]
["","","","Μέγ.","A","75","87","","100","","149","134","","160","","171","","","","","199","","213","","224","","","","235","255","","","","","298","302","","","355","","","397","","397","410","453","","","496","","","","","551","594","694","694","792"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","","","","","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0"]
["","","","","","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","","","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","","","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","","","","","","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281","(2) - Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825: 2013 άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (ΕΕ) Αρ. 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","","","","","","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική"]
["","","","","","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","","","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","","","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(4) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","","","","","","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(4) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent"]
["","","","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","","","","","","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(5) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης."]
["","","","","","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","","","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","","","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","","","","","","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(6) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές."]
["","","","","","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","","","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","","","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","","","","","","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(7) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας."]
["","","","","","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","","","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","","","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","(8) - Υγρό: Νερό","","","","","","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(8) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή"]
["","","","","","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(9) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","","","","","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD","(9) - Η επιλογή FANMOD αποτελείται από την Συνεχή ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και βελτιώνει τη λειτουργία μερικού φορτίου. Οι μονάδες Single-V διαθέτουν στάνταρ εξοπλισμό με συνεχή έλεγχο ανεμιστήρα, οι μονάδες Multi-V απαιτούν ανεμιστήρες opt 99 - VFD"]
["","","","","","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(10) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","","","","","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(10) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","","","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","","","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","","","","","","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(11) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση."]
["","","","","","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","","","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","","","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","","","","","","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(12) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων"]
["","","","","","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(13) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","","","","","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(14) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","","","","","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","","","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","","","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(15) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","","","","","","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(15) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","","","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","","","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","","","","","","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(16) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων"]
["Ψύξη χώρου","ηs, c","","","%","167","183","","175","","","175.8"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","675","675","","675","","","675","","","","","","","","","675","","","","","","","","","675","","","","","675","675","","","675","","","675","","","675","675","","","675","","","","","675","675","675","675","675"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","1","1","","1","","2","1","","2","","2","","","","","1","","2","","1","","","","2","1","","","","","1","2","","","2","","","2","","2","2","2","","","2","","","","","2","2","2","2","2"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Μετάδοση κίνησης","","","","Διακοπή φάσης.","Διακοπή φάσης.","","Διακοπή φάσης.","","On/Off","Διακοπή φάσης.","","On/Off","","On/Off","","","","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","","","On/Off","On/Off","","","","","On/Off","On/Off","","","On/Off","","","On/Off","","On/Off","On/Off","On/Off","","","On/Off","","","","","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off"]
["IPLV","","","","","4.83","5","","4.82","","4.65","4.74","","4.67","","4.72","","","","","4.907","","4.78","","4.86","","","","4.79","5.002","","","","","5.051","4.895","","","4.977","","","5.068","","4.8","5.091","5.117","","","5.109","","","","","5.141","5.165","5.130","5.146","5.126"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","76.1","76.1","","76.1","","88.9","76.1","","88.9","","88.9","","","","","88.9mm","","88.9","","76.1","","","","88.9","88.9mm","","","","","88.9mm","88.9mm","","","88.9mm","","","139.7mm","","114.3","139.7mm","139.7mm","","","139.7mm","","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm"]
["SEER","","","","","4.25","4.65","","4.45","","4.38","4.47","","4.4","","4.5","","","","","4.620","","4.59","","4.6","","","","4.5","4.789","","","","","4.759","4.697","","","4.760","","","4.810","","4.56","4.887","4.884","","","4.890","","","","","4.923","4.930","4.920","4.913","4.910"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","28.8","36.6","","44.4","","57","63.6","","65.7","","74.7","","","","","79.1","","87.9","","97.3","","","","106.8","100.0","","","","","118.8","125.6","","","140.5","","","158.0","","175","160.2","178.6","","","197.1","","","","","218.1","236.9","257.3","276.1","315.7"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["","Χρώμα","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","","Κρεμ_","","Κρεμ_","Κρεμ_","","Κρεμ_","","Κρεμ_","","","","","Κρεμ_","","Κρεμ_","","Κρεμ_","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","","","Κρεμ_","","","Κρεμ_","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","","","Κρεμ_","","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_"]
["Ανεμιστήρας","Τύπος","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","","","","","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","","","Απευθείας έλικα","","","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","","","Απευθείας έλικα","","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα"]
["","Ποσότητα","","","","6","8","","10","","4","10","","4","","4","","","","","4","","6","","6","","","","6","6","","","","","6","6","","","8","","","8","","10","10","10","","","10","","","","","12","12","14","14","16"]
["Σημειώσεις","","","","","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","","","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","","","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(17) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας."]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Τύπος","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","","","","","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","","","","","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα","Χαλκοκολλημένη πλάκα"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","-20","","","","","","","","","-20","","","","","-20","-20","","","-20","","","-20","","","-20","-20","","","-20","","","","","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","52","","","","","","","","","52","","","","","52","52","","","52","","","52","","","52","52","","","52","","","","","52","52","52","52","52"]
["","Πλευρά νερού","Εξατμιστής","Ελάχ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","-13","","","","","","","","","-13","","","","","-13","-13","","","-13","","","-13","","","-13","-13","","","-13","","","","","-13","-13","-13","-13","-13"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","30","","","","","","","","","30","","","","","30","30","","","30","","","30","","","30","30","","","30","","","","","30","30","30","30","30"]