{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD170G-SS (Archived)","EWWD210G-SS (Archived)","EWWD260G-SS (Archived)","EWWD300G-SS (Archived)","EWWD320G-SS (Archived)","EWWD380G-SS (Archived)","EWWD420G-SS (Archived)","EWWD460G-SS (Archived)","EWWD500G-SS (Archived)","EWWD600G-SS (Archived)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","70 (3)","70 (3)","70 (3)","70 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)"]
["Ψυκτικό μέσο","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Τύπος","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Εύρος λειτουργίας","Συμπυκνωτήρας","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Μέγ.","°CDB","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","Εξατμιστής","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)"]
["","","","Μέγ.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","165 (1)","200 (1)","252 (1)","279 (1)","332 (1)","370 (1)","401 (1)","446 (1)","492 (1)","554 (1)"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","43.8 (1)","52.6 (1)","67.4 (1)","78.5 (1)","87.5 (1)","96.4 (1)","105 (1)","119 (1)","134 (1)","157 (1)"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","43.8 (2)","52.6 (2)","67.4 (2)","78.5 (2)","87.5 (2)","96.4 (2)","105 (2)","119 (2)","134 (2)","157 (2)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","88","88","88","88","90","90","90","90","90","90"]
["COP","","","","","4.77 (2)","4.80 (2)","4.74 (2)","4.55 (2)","4.80 (2)","4.84 (2)","4.80 (2)","4.74 (2)","4.68 (2)","4.53 (2)"]
["Refrigerant charge","Ανά κύκλωμα","","","kg","60.0","60.0","60.0","60.0","55.0","55.0","55.0","55.0","55.0","55.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","85.8","85.8","85.8","85.8","78.7","78.7","78.7","78.7","78.7","78.7"]
["Compressor","Type","","","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής"]
["","Ποσότητα_","","","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","920","920","920","920","860","860","860","860","860","860"]
["","","","Βάθος","mm","3,435","3,435","3,435","3,435","4,305","4,305","4,305","4,305","4,305","4,305"]
["","","","Ύψος","mm","1,860","1,860","1,860","1,860","1,880","1,880","1,880","1,880","1,880","1,880"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - συμπυκνωτής","Τύπος","","","","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος"]
["","Ταχύτητα ροής νερού","","Ονομ.","l/s","10.0","12.1","15.3","17.1","10.1","10.2","12.2","12.4","15.0","17.0"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Μέθοδος","","","","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","1,470","1,480","1,650","1,650","2,840","2,850","2,860","2,970","2,970","2,970"]
["","Μονάδα","","","kg","1,393","1,410","1,503","1,503","2,687","2,697","2,702","2,757","2,762","2,762"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Ταχύτητα ροής νερού","","Ονομ.","l/s","7.9","9.6","12.1","13.4","15.9","17.7","19.2","21.4","23.6","26.5"]
["","Τύπος","","","","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος"]
["","Όγκος νερού","","","l","60","56","123","123","118","113","113","173","168","168"]
["EER","","","","","3.77 (1)","3.80 (1)","3.74 (1)","3.55 (1)","3.80 (1)","3.84 (1)","3.80 (1)","3.74 (1)","3.68 (1)","3.53 (1)"]
["ESEER","","","","","4.50","4.54","4.46","4.25","4.75","4.80","4.76","4.67","4.59","4.44"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","209 (2)","253 (2)","319 (2)","357 (2)","420 (2)","467 (2)","506 (2)","566 (2)","626 (2)","710 (2)"]
["Power supply","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου"]
["","","","","","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή"]
["","","","","","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών"]
["","","","","","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του"]
["","","","","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1"]
["","","","","","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(11) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]