{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DV3P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA004D2V3P-H","EWYA006D2V3P-H","EWYA008D2V3P-H","EWYA009DAV3P-H-","EWYA011DAV3P-H-","EWYA014DAV3P-H-","EWYA016DAV3P-H-"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","Μεταβλητή (inverter)","Μεταβλητή (inverter)","Μεταβλητή (inverter)","Μεταβλητή (inverter)","Μεταβλητή (inverter)","Μεταβλητή (inverter)","Μεταβλητή (inverter)"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.62 (5)","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","362","362","362","460","460","460","460"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","770","770","770","870","870","870","870"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380","1380"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","88","88","88","147","147","147","147"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ"]
["","Υλικό","","","","Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου","Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου","Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη"]
["Ανεμιστήρας","Ποσότητα","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Τύπος","","","","Ανεμιστήρας έλικας","Ανεμιστήρας έλικας","Ανεμιστήρας έλικας","Ανεμιστήρας έλικας","Ανεμιστήρας έλικας","Ανεμιστήρας έλικας","Ανεμιστήρας έλικας"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Μετάδοση κίνησης","","","","","","","Άμεσης οδήγησης","Άμεσης οδήγησης","Άμεσης οδήγησης","Άμεσης οδήγησης"]
["Συμπιεστής","Ποσότητα","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Compressor","Type","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter"]
["Συμπιεστής","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","","","","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10","10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Πλευρά νερού","Εξατμιστής","Ελάχ.","°CDB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5","5"]
["","","","Μέγ.","°CDB","22","22","22","22","22","22","22"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","61","62","62","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","48","49","50","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Φορτίο","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Κυκλώματα","","Ψυκτικό μέσο-=-Κυκλώματα-=-Ποσότητα","","","","","1","1","1","1"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230","230"]
["","Εύρος τάσης","","Ελάχ.","%","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Μέγ.","%","","","","10","10","10","10"]
["Μονάδα","Ρεύμα λειτ.","","Μέγ.","A","","","","30.8","30.8","30.8","30.8"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","","","","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","","","","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825"]
["","","","","","","","","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης."]
["","","","","","","","","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας"]