{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25A5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35A5V1B9","FDXM50F3V1B9 / RXM50A5V1B9"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Ονομ.","","kW","2.4","3.4","5"]
["","Μέγ.","","kW","3","3.8","5.3"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Ονομ.","","kW","3.2","4","5.8"]
["","Μέγ.","","kW","4.5","5","6"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","3.77","2.98","3.06"]
["","COP","","","4","3.48","3.1"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","318","570","817"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","C","B"]
["","","Θέρμανση","","A","B","D"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","A","A+"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.4","3.4","5"]
["","SEER","","","5.79","5.35","5.77"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","145","222","303"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","A","A"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.6","2.9","4"]
["","SCOP/A","","","4.29","3.95","3.93"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","2.15","2.32","3.54"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","848","1028","1424"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]