{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Πλάτος","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Βάθος","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα - 50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Αέριο","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Αποχέτευση","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Φίλτρο αέρα","Τύπος","","","","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Πλακέτα εγκατάστασης","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Υλικό σφικτήρα καλωδίου","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Θερμομονωτική ταινία","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Σχέδιο εγκατάστασης","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Βιδωτή σακούλα","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(4) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(4) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(4) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(4) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(4) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(4) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(4) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","(8) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(8) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(8) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(8) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(8) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(8) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(8) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]