{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":73,"n_cols":14,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Πλάτος","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Βάθος","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα - 50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Αέριο","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Αποχέτευση","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Διακοσμητική μάσκα","Μοντέλο","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Διαστάσεις","","Ύψος","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Πλάτος","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Βάθος","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Βάρος","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Διακοσμητική μάσκα 2","Μοντέλο","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Διαστάσεις","","Ύψος","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Διακοσμητική μάσκα 2-=-Διαστάσεις-=-Πλάτος-=-mm","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Διακοσμητική μάσκα 2-=-Διαστάσεις-=-Βάθος-=-mm","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Βάρος","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Διακοσμητική μάσκα 3","Μοντέλο","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Διαστάσεις","","Διακοσμητική μάσκα 3-=-Διαστάσεις-=-Ύψος-=-mm","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Διακοσμητική μάσκα 3-=-Διαστάσεις-=-Πλάτος-=-mm","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Διακοσμητική μάσκα 3-=-Διαστάσεις-=-Βάθος-=-mm","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Βάρος","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Φίλτρο αέρα","Τύπος","","","","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Υλικό σφικτήρα καλωδίου","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Σφιγκτήρες","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Οδηγός εγκατάστασης","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Μόνωση συνδέσμου","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Κοχλίες","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Φύλλα στεγανοποίησης","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση."]
["","","","","","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(8) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(8) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(8) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(8) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(8) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(8) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(8) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(8) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(8) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες.","(10) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες.","(10) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες.","(10) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες.","(10) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες.","(10) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες.","(10) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες.","(10) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες.","(10) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες."]
["","","","","","(11) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.","(11) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.","(11) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.","(11) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.","(11) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.","(11) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.","(11) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.","(11) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.","(11) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών."]
["","","","","","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]