{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Ψύξη","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Κοχλίες","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Μόνωση συνδέσμου","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Σφιγκτήρες","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm"]
["Sound power level","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Φίλτρο αέρα","Type","","","","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Βάθος","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Ύψος","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["","Χρώμα","","","","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση - 50Hz","","Υψ.","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Όνομα","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση."]
["","","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A."]
["","","","","","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]