{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUA50AVMB (Preliminary)","FXUA50AVEB","FXUA71AVEB","FXUA100AVMB (Preliminary)","FXUA100AVEB"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","5.6","5.6","8.0","11.2","11.2"]
["","Ονομ.","","","kW","","5.6","8.0","","11.2"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","6.3","6.3","9.0","12.5","12.5"]
["","Ονομ.","","","kW","","6.3","9.0","","12.5"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.050","0.029","0.055","0.200","0.117"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","","0.029","0.055","","0.117"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","χιλ.","198","198","198","198","198"]
["","","","Πλάτος","χιλ.","950","950","950","950","950"]
["","","","Βάθος","χιλ.","950","950","950","950","950"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","26","27","27","27","28"]
["Περίβλημα","Colour","","","","","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","","Fresh white ('κατάλευκο')"]
["","Υλικό","","","","Ρητίνη","Ρητίνη","Ρητίνη","Ρητίνη","Ρητίνη"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","17","17.0","22.5","31.0","31.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","13","13.0","16.0","21.0","21.0"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","55","55.0","58.0","65","65.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","37","37.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","35","35.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","33","33.0","36.0","40.0","40.0"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","37","37.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","35","35.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","33","33.0","36.0","40.0","40.0"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Τύπος","","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","6.35","6.4","6.4","9.52","9.5"]
["","Αέριο","","Τύπος","","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","12.7","12.7","12.7","12.9","15.9"]
["","Αποχέτευση","","","","I.D. 20/O.D. 26","VP20","VP20","I.D. 20/O.D. 26","VP20"]
["Φίλτρο αέρα","Type","","","","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας","Πλέγμα ρητίνης"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220-230","220-240/220","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","16","6","6","16","6"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","","","(1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Θερμομονωτικός σωλήνας","","","","","3","3","","3"]
["","Στεγανοποιητικό υλικό","","","","","4","4","","4"]
["","Υλικό σφικτήρα καλωδίου","","","","","10","10","","10"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","","1","1","","1"]
["","Ταινία εύκαμπτου σωλήνα","","","","","1","1","","1"]
["","Σύνδεσμος εξόδου συμπυκνωμάτων","","","","","1","1","","1"]
["","Έλασμα στερέωσης ροδέλας","","","","","1","1","","1"]
["","Προέκταση βοηθητικού σωλήνα","","","","","1","1","","1"]
["","Τύπου άνευ υφάνσεως","","","","","1","1","","1"]
["","Κοχλίες","","","","","5","5","","5"]
["","Ροδέλα","","","","","8","8","","8"]
["Σημειώσεις","","","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","","(4) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(4) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","","(4) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","","(5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","","(5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","","(6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","","(6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]