{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUQ71AVEB","FXUQ71AVEB9","FXUQ100AVEB","FXUQ100AVEB9"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","Ψύξη","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","Δήλωση συμμόρφωσης","","","","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων"]
["","Μεταλλικός σφιγκτήρας","","","","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης"]
["","Σφιγκτήρες","","","","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες"]
["","Σύσφιξη ροδέλας","","","","Σύσφιξη ροδέλας","Σύσφιξη ροδέλας","Σύσφιξη ροδέλας","Σύσφιξη ροδέλας"]
["","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","","","","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων"]
["","Στεγανοποιητικό υλικό","","","","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό"]
["","Γωνία","","","","Γωνία","Γωνία","Γωνία","Γωνία"]
["","Σχέδιο εγκατάστασης","","","","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης"]
["","Υλικό μπλοκαρίσματος","","","","Υλικό μπλοκαρίσματος","Υλικό μπλοκαρίσματος","Υλικό μπλοκαρίσματος","Υλικό μπλοκαρίσματος"]
["","Σωλήνωση καμπύλης L","","","","Σωλήνωση καμπύλης L","Σωλήνωση καμπύλης L","Σωλήνωση καμπύλης L","Σωλήνωση καμπύλης L"]
["","Κοχλίες","","","","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες"]
["","Τύπου άνευ υφάνσεως","","","","Τύπου άνευ υφάνσεως","Τύπου άνευ υφάνσεως","Τύπου άνευ υφάνσεως","Τύπου άνευ υφάνσεως"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.090","0.090","0.200","0.200"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.073","0.073","0.179","0.179"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","8.0","8.0","11.2","11.2"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Sound power level","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","58","58","65","65"]
["Air filter","Type","","","","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","950","950","950","950"]
["","","","Βάθος","mm","950","950","950","950"]
["","","","Ύψος","mm","198","198","198","198"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Ρητίνη","Ρητίνη","Ρητίνη","Ρητίνη"]
["","Χρώμα","","","","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","26","26","27","27"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","22.5","22.5","31.0","31.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","16.0","16.0","21.0","21.0"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","9.0","9.0","12.5","12.5"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","16","16","16","16"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α"]
["","","","","","(6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]