{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Ψύξη","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Κοχλίες","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Μόνωση συνδέσμου","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Σφιγκτήρες","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αποχέτευση","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Διακοσμητική μάσκα 4","Διαστάσεις","","Βάθος","χιλ.","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Πλάτος","χιλ.","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Ύψος","χιλ.","55","55","55","55","55","55"]
["","Μοντέλο","","","","BYFQ60B3W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B3W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B3W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B3W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B3W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B3W1, Βλ. σημείωση 2"]
["","Χρώμα","","","","ΛΕΥΚΟ (RAL9010)","ΛΕΥΚΟ (RAL9010)","ΛΕΥΚΟ (RAL9010)","ΛΕΥΚΟ (RAL9010)","ΛΕΥΚΟ (RAL9010)","ΛΕΥΚΟ (RAL9010)"]
["","Βάρος","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Φίλτρο αέρα","Type","","","","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","χιλ.","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Βάθος","χιλ.","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Ύψος","χιλ.","260","260","260","260","260","260"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Διακοσμητική μάσκα 2","Βάρος","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Μοντέλο","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Διαστάσεις","","Βάθος","χιλ.","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Πλάτος","χιλ.","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Ύψος","χιλ.","46","46","46","46","46","46"]
["","Χρώμα","","","","ΑΣΗΜΙ","ΑΣΗΜΙ","ΑΣΗΜΙ","ΑΣΗΜΙ","ΑΣΗΜΙ","ΑΣΗΜΙ"]
["Διακοσμητική μάσκα 3","Διαστάσεις","","Βάθος","χιλ.","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Ύψος","χιλ.","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Πλάτος","χιλ.","700","700","700","700","700","700"]
["","Χρώμα","","","","Λευκό (RAL9010)","Λευκό (RAL9010)","Λευκό (RAL9010)","Λευκό (RAL9010)","Λευκό (RAL9010)","Λευκό (RAL9010)"]
["","Μοντέλο","","","","BYFQ60B2W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B2W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B2W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B2W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B2W1, Βλ. σημείωση 2","BYFQ60B2W1, Βλ. σημείωση 2"]
["","Βάρος","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Διακοσμητική μάσκα","Βάρος","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Μοντέλο","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Διαστάσεις","","Ύψος","χιλ.","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Βάθος","χιλ.","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Πλάτος","χιλ.","620","620","620","620","620","620"]
["","Χρώμα","","","","Λευκό (N9.5)","Λευκό (N9.5)","Λευκό (N9.5)","Λευκό (N9.5)","Λευκό (N9.5)","Λευκό (N9.5)"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Όνομα","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση."]
["","","","","","(2) - Είναι απαραίτητη η χρήση της επιλογής ERPS23 (μετατροπή φίσας καλωδίων) για τη σύνδεση στάνταρ πάνελ.","(2) - Είναι απαραίτητη η χρήση της επιλογής ERPS23 (μετατροπή φίσας καλωδίων) για τη σύνδεση στάνταρ πάνελ.","(2) - Είναι απαραίτητη η χρήση της επιλογής ERPS23 (μετατροπή φίσας καλωδίων) για τη σύνδεση στάνταρ πάνελ.","(2) - Είναι απαραίτητη η χρήση της επιλογής ERPS23 (μετατροπή φίσας καλωδίων) για τη σύνδεση στάνταρ πάνελ.","(2) - Είναι απαραίτητη η χρήση της επιλογής ERPS23 (μετατροπή φίσας καλωδίων) για τη σύνδεση στάνταρ πάνελ.","(2) - Είναι απαραίτητη η χρήση της επιλογής ERPS23 (μετατροπή φίσας καλωδίων) για τη σύνδεση στάνταρ πάνελ."]
["","","","","","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(5) - Στις διαστάσεις δεν περιλαμβάνεται το κιβώτιο ελέγχου","(5) - Στις διαστάσεις δεν περιλαμβάνεται το κιβώτιο ελέγχου","(5) - Στις διαστάσεις δεν περιλαμβάνεται το κιβώτιο ελέγχου","(5) - Στις διαστάσεις δεν περιλαμβάνεται το κιβώτιο ελέγχου","(5) - Στις διαστάσεις δεν περιλαμβάνεται το κιβώτιο ελέγχου","(5) - Στις διαστάσεις δεν περιλαμβάνεται το κιβώτιο ελέγχου"]
["","","","","","(6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(10) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(10) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(10) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(10) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(10) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(12) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]