{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":6,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RDXYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RDXYQ5T7V1B","RDXYQ8T7V1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","Ονομ.","dBA","","54.0 (5)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1"]
["","Κοχλίες","","","","1"]
["","Πλαστικός σφιγκτήρας","","","","1"]
["","Ταινία εύκαμπτου σωλήνα","","","","1"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","","103"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-410A"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Συμπυκνωμάτων","Εξ.Διάμ.","χιλ.","","32"]
["Sound power level","Ψύξη","Ονομ.","dBA","","81.0 (4)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","χιλ.","","1,456"]
["","","Βάθος","χιλ.","","1,044"]
["","","Ύψος","χιλ.","","397"]
["","Αγωγός","Ύψος","χιλ.","","298"]
["","","Πλάτος","χιλ.","","1,196"]
["Power supply","Φάση","","","","1N~"]
["","Όνομα","","","","V1"]
["","Συχνότητα","","Hz","","50"]
["","Τάση","","V","","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(3) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(3) - Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","(5) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","(6) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","","","","(7) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας."]
["","","","","","(9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc"]
["","","","","","(10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","","(11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","","(12) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης."]
["","","","","","(13) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα"]
["","","","","","(14) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(15) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(16) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση"]
["","","","","","(18) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]
["","","","","","(19) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας."]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","χιλ.","397"]
["","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","χιλ.","1456"]
["","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","χιλ.","1044"]
["","Αγωγός","Ύψος","χιλ.","298"]
["","","Πλάτος","χιλ.","1196"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","97"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","Ονομ.","dBA","77.0 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","Ονομ.","dBA","47.0 (5)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Hose band","","","1"]
["","Drain hose","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","1"]
["","Screws","","","1"]
["","Tie-wraps","","","1"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Συχνότητα","","Hz","50"]