{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":239,"n_cols":21,"rows_kept":239,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYA8A7Y1B","REYA10A7Y1B","REYA12A7Y1B","REYA13A7Y1B","REYA14A7Y1B","REYA16A7Y1B.","REYA16A7Y1B","REYA18A7Y1B.","REYA18A7Y1B","REYA20A7Y1B.","REYA20A7Y1B","REYA22A7Y1B","REYA24A7Y1B","REYA26A7Y1B","REYA28A7Y1B","REYA10A7Y1B. (Archived)"]
["Σύστημα","Στοιχείο εξωτερικής μονάδας 1","","","","","","","","","REYA8A","","REYA8A","","","","REYA10A","REYA8A","REYA12A","REYA12A"]
["","Outdoor unit module 2","","","","","","","","","REYA8A","","REYA10A","","","","REYA12A","REYA16A","REYA14A","REYA16A"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός","","","","","","","","","","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","","","","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","7 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","","","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","","","","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","7 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB"]
["Recommended combination 3","","","","","","","","","","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","","","","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","7 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB"]
["Συνεχής θέρμανση","","","","","","","","","","Ναι","","Ναι","","","","Ναι","Ναι","Ναι","Ναι"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","6°CWB","kW","","","","","","44.8 (2)","","50.4 (2)","","","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)"]
["COP σε ονομ. απόδοση","6°CWB","","","kW/kW","","","","","","3.72 (2)","","3.61 (2)","","","","3.46 (2)","3.62 (2)","3.52 (2)","3.49 (2)"]
["SCOP","","","","","4.11","4.33","4.49","4.11","4.28","4.35","4.26","4.34","4.39","4.38","4.14","4.41","4.20","4.38","4.36","4.09"]
["SCOP Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","","","","","","4.38","","4.40","","","","4.45","4.24","4.44","4.43"]
["SCOP Προτεινόμενος συνδυασμός 3","","","","","","","","","","4.37","","4.46","","","","4.48","4.25","4.44","4.43"]
["SEER","","","","","7.35","7.14","7.21","7.49","7.73","7.40","7.10","7.26","7.09","7.27","6.63","7.17","7.16","7.48","7.15","7.62"]
["SEER Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","","","","","","6.93","","6.95","","","","6.88","7.01","7.23","6.96"]
["SEER Προτεινόμενος συνδυασμός 3","","","","","","","","","","7.31","","7.30","","","","7.28","7.29","7.61","7.26"]
["Ψύξη χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","3.25","","3.26","","","","3.25","3.24","3.25","3.23"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","44.8","","50.4","","","","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","5.41","","5.18","","","","4.78","4.78","4.77","4.59"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","33.0","","37.1","","","","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","9.11","","8.76","","","","8.47","8.52","8.61","8.33"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","21.2","","23.9","","","","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","15.0","","15.0","","","","16.2","16.0","20.1","17.1"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","15.9","","16.3","","","","16.8","19.2","19.5","19.7"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 2 ψύξης χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","3.14","","3.23","","","","3.10","3.11","3.12","3.03"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","44.8","","50.4","","","","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","5.00","","4.94","","","","4.67","4.78","4.71","4.60"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","33.0","","37.1","","","","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","8.36","","8.27","","","","8.00","8.25","8.17","8.04"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","21.2","","23.9","","","","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","14.3","","14.3","","","","15.4","15.6","19.3","16.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","15.5","","15.8","","","","16.2","18.6","18.8","19.0"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 3 ψύξης χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","3.18","","3.25","","","","3.25","3.13","3.27","3.12"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","44.8","","50.4","","","","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","5.24","","5.08","","","","4.79","4.94","4.82","4.66"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","33.0","","37.1","","","","45.3","49.7","54.1","57.8"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","9.04","","8.94","","","","8.71","8.77","8.83","8.64"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","21.2","","23.9","","","","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","15.2","","15.4","","","","16.6","16.2","20.5","17.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","16.0","","16.3","","","","16.6","18.9","19.4","19.3"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","2.87","","2.51","","","","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","2.87","","2.51","","","","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","3.18","","2.87","","","","2.76","2.94","2.89","2.85"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","20.5","","24.7","","","","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","4.17","","4.20","","","","4.19","3.89","3.99","4.03"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","12.5","","15.0","","","","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","5.45","","5.60","","","","6.02","5.82","6.32","6.26"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","8.05","","9.66","","","","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","6.93","","7.49","","","","8.49","6.47","7.76","7.33"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","9.04","","9.97","","","","11.0","9.58","10.7","10.6"]
["Προτεινόμενος συνδ. 2 θέρμανσης χώρου (Μέσες κλιματ. συνθήκες)","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","3.18","","2.86","","","","2.73","2.93","2.89","2.86"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","20.5","","24.7","","","","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","4.18","","4.27","","","","4.25","3.90","4.06","4.09"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","12.5","","15.0","","","","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","5.57","","5.78","","","","6.10","5.97","6.42","6.40"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","8.08","","9.65","","","","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","6.97","","7.59","","","","8.60","6.72","8.03","7.72"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","9.24","","10.3","","","","11.4","10.1","11.1","11.2"]
["","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","2.38","","2.27","","","","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","2.38","","2.27","","","","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["Προτεινόμενος συνδ. 3 θέρμανσης χώρου (Μέσες κλιματ. συνθήκες)","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","3.17","","2.91","","","","2.77","2.95","2.91","2.87"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","20.5","","24.7","","","","30.5","32.7","34.6","36.9"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","4.19","","4.35","","","","4.28","3.92","4.05","4.08"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","12.5","","15.0","","","","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","5.52","","5.77","","","","6.12","5.93","6.43","6.38"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","8.04","","9.67","","","","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","6.94","","7.69","","","","8.65","6.75","7.95","7.68"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","9.17","","10.2","","","","11.2","9.97","11.0","11.0"]
["","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","2.86","","2.53","","","","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","","","2.86","","2.53","","","","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","","","","","","","16","","18","","","","22","24","26","28"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","","","","","","64 (3)","","64 (3)","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ελάχ.","","","","","","","","","200","","225","","","","275","300","325","350"]
["","Μέγ.","","","","","","","","","520","","585","","","","715","780","845","910"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","","","","81.3 (5)","","81.6 (5)","","","","84.0 (5)","84.8 (5)","84.0 (5)","86.2 (5)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","","","","59.3 (6)","","60.2 (6)","","","","62.6 (6)","62.6 (6)","62.7 (6)","64.1 (6)"]
["Ψυκτικό μέσο","Type","","","","","","","","","R-32","","R-32","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","","","","","","675.0","","675.0","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρού","","Τύπος","","","","","","","Χαλκοκόλληση","","Χαλκοκόλληση","","","","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση"]
["","","","OD","mm","","","","","","12.70","","12.70","","","","12.70","12.70","15.90","15.90"]
["","Αερίου","","Type","","","","","","","Χαλκοκόλληση","","Χαλκοκόλληση","","","","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση"]
["","","","Εξ.Διάμ.","mm","","","","","","22.2","","22.2","","","","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","Αέριο HP/LP","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","","","","","","19.10","","19.10","","","","22.20","22.20","22.20","22.20"]
["","Συνολικό μήκος σωληνώσεων","Σύστημα","Πραγματικό","m","","","","","","500 (7)","","500 (7)","","","","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","","","","","","1","","1","","","","1","1","1","1"]
["","Σωλήνες σύνδεσης","","","","","","","","","1","","1","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Όνομα","","","","","","","","","Y1","","Y1","","","","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Φάση","","","","","","","","","3N~","","3N~","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","","","","","50","","50","","","","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","","","","","","380-415","","380-415","","","","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα."]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η ταχύτητα ροής αέρα (AFR) των πολλαπλών εξωτερικών συστημάτων είναι το άθροισμα της AFR των μεμονωμένων συστημάτων από τα οποία αποτελείται","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η ταχύτητα ροής αέρα (AFR) των πολλαπλών εξωτερικών συστημάτων είναι το άθροισμα της AFR των μεμονωμένων συστημάτων από τα οποία αποτελείται","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η ταχύτητα ροής αέρα (AFR) των πολλαπλών εξωτερικών συστημάτων είναι το άθροισμα της AFR των μεμονωμένων συστημάτων από τα οποία αποτελείται","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η ταχύτητα ροής αέρα (AFR) των πολλαπλών εξωτερικών συστημάτων είναι το άθροισμα της AFR των μεμονωμένων συστημάτων από τα οποία αποτελείται","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η ταχύτητα ροής αέρα (AFR) των πολλαπλών εξωτερικών συστημάτων είναι το άθροισμα της AFR των μεμονωμένων συστημάτων από τα οποία αποτελείται","(4) - Η ταχύτητα ροής αέρα (AFR) των πολλαπλών εξωτερικών συστημάτων είναι το άθροισμα της AFR των μεμονωμένων συστημάτων από τα οποία αποτελείται","(4) - Η ταχύτητα ροής αέρα (AFR) των πολλαπλών εξωτερικών συστημάτων είναι το άθροισμα της AFR των μεμονωμένων συστημάτων από τα οποία αποτελείται","(4) - Η ταχύτητα ροής αέρα (AFR) των πολλαπλών εξωτερικών συστημάτων είναι το άθροισμα της AFR των μεμονωμένων συστημάτων από τα οποία αποτελείται"]
["","","","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","","","","","(8) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(8) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(8) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB"]
["","","","","","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας."]
["","","","","","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc"]
["","","","","","","","","(11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","","(11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","","(11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","","(11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","","(11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","","","","","","","(12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","","(12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","","","","(12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","","","","","","","(13) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","","(13) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","","","","(13) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(13) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(13) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(13) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","","","","","","(14) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","","(14) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","","","","(14) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(14) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(14) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(14) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","","","","","","(15) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","","(15) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","","","","(15) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(15) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(15) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(15) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","","","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση"]
["","","","","","","","","","","(17) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","","(17) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","","","","(17) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(17) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(17) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(17) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]
["","","","","","","","","","","(18) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","","(18) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","","","","(18) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(18) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(18) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(18) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας."]
["","","","","","","","","","","(19) - Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (10~28HP) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό","","(19) - Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (10~28HP) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό","","","","(19) - Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (10~28HP) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό","(19) - Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (10~28HP) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό","(19) - Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (10~28HP) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό","(19) - Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (10~28HP) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB","8 x FXFA63A2VEB","","","","","4 x FXFA63A2VEB"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","10 x FXSA50A2VEB","8 x FXSA63A2VEB","","","","","4 x FXSA63A2VEB"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 3","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 3 x FXMA50A5VEB","1 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","","3 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","10 x FXMA50A5VEB","8 x FXMA63A5VEB","","","","","4 x FXMA63A5VEB"]
["Απόδοση σε λειτουργία ψύξης","Prated,c","","","kW","22.4","28","33.5","36.4 (1)","40","","45","","50.4","55.9 (1)","56","","","","","28"]
["Απόδοση θέρμανσης","Prated,h","","","kW","22.4","28","33.5","36.4 (2)","40","","45","","50.4","55.9 (2)","56","","","","","28"]
["","Ονομ.","","6°CWB","kW","22.4","28","33.5","36.4 (2)","40","","45","","50.4","55.9 (2)","56","","","","","28"]
["COP σε ονομ. απόδοση","6°CWB","","","KW/KW","3.83","3.45 (2)","3.46","3.76 (2)","3.57","","3.52","","3.66","3.6","3.37 (2)","","","","","3.66"]
["SEER Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","7.07","6.87","6.9","7.15","7.53","","7.01","","6.94","6.94","6.57","","","","","7.3"]
["SEER Προτεινόμενος συνδυασμός 3","","","","","7.49","7.15","7.41","7.57","7.78","","7.15","","7.11","7.48","6.64","","","","","7.61"]
["SCOP Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","4.1","4.34","4.56","4.19","4.33","","4.33","","4.33","4.48","4.11","","","","","4.14"]
["SCOP Προτεινόμενος συνδυασμός 3","","","","","4.15","4.40","4.56","4.22","4.33","","4.32","","4.39","4.50","4.14","","","","","4.16"]
["Ψύξη χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","3.25","3.26","3.24","3.46","3.26","","3.23","","2.73","3.24","2.57","","","","","3.81"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","36.4","40.0","","45.0","","50.4","55.9","56.0","","","","","28"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","5.23","5.00","4.60","6.08","4.92","","4.58","","4.47","4.89","4.42","","","","","7.73"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","26.8","29.5","","33.2","","37.1","41.2","41.3","","","","","20.6"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.11","8.50","8.45","9.04","8.74","","8.25","","8.15","8.7","7.70","","","","","8.99"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.0","18.9","","21.3","","23.9","26.5","26.5","","","","","13.5"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","15.3","14.8","17.7","13.9","22.5","","16.7","","20.7","16.4","15.8","","","","","11.5"]
["","","","Pdc","kW","8.13","8.19","8.57","15.5","10.9","","11.1","","12.0","16.7","11.6","","","","","14.1"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 2 ψύξης χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","3.23","3.23","3","3.36","3.23","","3.06","","2.64","3.09","2.52","","","","","3.67"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28","33.5","36.4","40","","45","","50.4","55.9","56","","","","","28"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","5.09","4.83","4.54","5.78","4.85","","4.64","","4.43","4.75","4.41","","","","","7.32"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","26.8","29.5","","33.2","","37.1","41.2","41.3","","","","","20.6"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.55","8.06","7.94","8.53","8.38","","8.11","","7.87","8.17","7.41","","","","","8.54"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","17.8","18.9","","21.3","","23.9","26.5","26.5","","","","","13.3"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","14.6","14.1","16.9","13.3","21.7","","16.5","","20","15.7","16.6","","","","","11.1"]
["","","","Pdc","kW","7.84","7.97","8.2","15.0","10.6","","10.8","","11.6","16","11.9","","","","","13.7"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 3 ψύξης χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","3.22","3.27","3.23","3.41","3.30","","3.04","","2.66","3.27","2.50","","","","","3.71"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","36.4","40.0","","45.0","","50.4","55.9","56.0","","","","","28.0"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","5.31","4.91","4.69","6.12","4.93","","4.64","","4.49","5.04","4.41","","","","","7.71"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","26.8","29.5","","33.2","","37.1","41.2","41.3","","","","","20.6"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.41","8.59","8.82","9.22","8.84","","8.50","","8.22","9.03","7.71","","","","","8.99"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.1","18.9","","21.3","","23.9","26.5","26.5","","","","","13.5"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","15.7","15.1","18.5","14.2","22.4","","16.7","","20.9","16.9","16.4","","","","","11.6"]
["","","","Pdc","kW","8.19","8.13","8.50","15.5","10.9","","10.7","","11.9","16.7","11.8","","","","","14.1"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.80","2.28","2.38","2.74","2.57","","2.53","","2.36","2.55","2.23","","","","","2.69"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","13.7","16.0","18.4","21.7","20.6","","23.2","","27.9","31","31.0","","","","","16"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","-10","-10","","","","","-10"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσες κλιματικές συνθήκες)","Συνθήκες E (-10°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.80","2.28","2.38","2.74","2.57","","2.53","","2.36","2.55","2.23","","","","","2.69"]
["","TOL","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","13.7","16.0","18.4","21.7","20.6","","23.2","","27.9","31","31.0","","","","","16"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","TOL","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","-10","-10","","","","","-10"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3.06","2.67","2.84","3.03","2.94","","2.87","","2.70","2.95","2.60","","","","","3"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","12.1","14.2","16.3","19.2","18.2","","20.5","","24.7","27.4","27.4","","","","","14.2"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3.81","4.23","4.15","4.02","3.86","","3.93","","4.19","4.09","3.84","","","","","4.37"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","7.38","8.62","9.89","11.7","11.1","","12.5","","15.0","16.7","16.7","","","","","8.6"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","5.27","5.70","6.32","5.11","6.31","","6.21","","6.22","5.9","5.89","","","","","4.7"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.76","5.54","6.36","8.40","7.13","","8.03","","9.66","10.7","10.7","","","","","7.17"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","7.04","7.92","9.14","6.47","6.68","","6.04","","6.85","8.06","7.70","","","","","5.57"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.51","5.46","5.52","8.93","5.15","","5.07","","6.24","10","7.34","","","","","8.74"]
["Προτεινόμενος συνδ. 2 θέρμανσης χώρου (Μέσες κλιματ. συνθήκες)","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.73","2.32","2.38","2.26","2.58","","2.54","","2.28","2.34","2.18","","","","","2.7"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","13.7","16","18.4","21.7","20.6","","23.2","","27.9","31","31","","","","","16"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","-10","-10","","","","","-10"]
["","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.73","2.32","2.38","2.26","2.58","","2.54","","2.28","2.34","2.18","","","","","2.7"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","13.7","16","18.4","21.7","20.6","","23.2","","27.9","31","31","","","","","16"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","-10","-10","","","","","-10"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3","2.62","2.83","3.05","2.95","","2.89","","2.62","2.96","2.54","","","","","3.02"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","12.1","14.2","16.3","19.2","18.2","","20.5","","24.7","27.4","27.5","","","","","14.2"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3.8","4.24","4.26","4.12","3.89","","3.96","","4.07","4.21","3.79","","","","","4.43"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","7.45","8.61","9.89","11.7","11.1","","12.5","","15","16.7","16.7","","","","","8.64"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","5.35","5.79","6.39","5.24","6.45","","6.41","","6.19","6.07","5.98","","","","","4.76"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.76","5.54","6.36","8.54","7.14","","8.04","","9.65","10.7","10.7","","","","","7.31"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","7.04","7.91","9.39","6.58","6.94","","6.47","","8.15","8.3","7.81","","","","","5.62"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.71","5.6","5.8","9.17","5.33","","5.36","","7.68","10.5","7.69","","","","","8.87"]
["Προτεινόμενος συνδ. 3 θέρμανσης χώρου (Μέσες κλιματ. συνθήκες)","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.78","2.29","2.41","2.78","2.58","","2.54","","2.39","2.59","2.24","","","","","2.71"]
["","","","Προτεινόμενος συνδ. 3 θέρμανσης χώρου (Μέσες κλιματ. συνθήκες)-=-TBivalent-=-Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)-=-kW","kW","13.7","16.0","18.4","21.7","20.6","","23.2","","28.0","31.0","31.1","","","","","16.0"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","-10","-10","","","","","-10"]
["","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.78","2.29","2.41","2.78","2.58","","2.54","","2.39","2.59","2.24","","","","","2.71"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","13.7","16.0","18.4","21.7","20.6","","23.2","","28.0","31.0","31.1","","","","","16.0"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","-10","-10","","","","","-10"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3.05","2.68","2.85","3.07","2.96","","2.88","","2.73","2.99","2.60","","","","","3.03"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","12.1","14.2","16.3","19.2","18.2","","20.5","","24.8","27.5","27.5","","","","","14.2"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3.86","4.32","4.24","4.14","3.89","","3.95","","4.25","4.22","3.88","","","","","4.48"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","7.39","8.62","9.89","11.7","11.1","","12.5","","15.0","16.7","16.7","","","","","8.61"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","5.35","5.80","6.43","5.25","6.43","","6.34","","6.39","6.07","6.07","","","","","4.76"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.75","5.55","6.36","8.49","7.15","","8.03","","9.66","10.7","10.7","","","","","7.28"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","7.14","8.02","9.37","6.64","6.84","","6.44","","5.48","8.32","6.15","","","","","5.62"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.65","5.56","5.67","9.13","5.29","","5.32","","5.80","10.3","5.91","","","","","8.85"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","","8","10","12","13","14","","16","","18","20","20","","","","","10"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","64","64 (3)","64","64 (3)","64","","64","","64","64 (3)","64 (3)","","","","","64"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ελάχ.","","","","100","125","150","163","175","","200","","225","250","250","","","","","125"]
["","Μέγ.","","","","260","325","390","423","455","","520","","585","650","650","","","","","325"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","1685","1685","1685","","1685","","1685","","1685","","1685"]
["","","","Πλάτος","mm","930","930","930","","1240","","1240","","1240","","1240"]
["","","","Βάθος","mm","765","765","765","","765","","765","","765","","765"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","213","213","213","","296","","296","","319","","319"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση","","Μέγ.","Pa","78","78","78","","78","","78","","78","","78"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής"]
["Εύρος λειτ.","Ψύξη","","Ελάχ.","°CDB","-5","-5","-5","","-5","","-5","","-5","","-5"]
["","","","Μέγ.","°CDB","46","46","46","","46","","46","","46","","46"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","","Ελάχ.","°CWB","-20","-20","-20","","-20","","-20","","-20","","-20"]
["","","","Μέγ.","°CWB","16","16","16","","16","","16","","16","","16"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","78.3","78.8 (5)","82.5","81.3 (5)","78.7","","83.7","","83.4","83.9 (5)","87.9 (5)","","","","","81.3"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","56.3","58","60.8","59.3 (6)","58.1","","61.4","","63","62.1 (6)","67","","","","","59.3"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","R-32","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","","675.0","","675.0","675","675.0","","","","","675"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","6.08","6.08","6.08","","7.16","","7.16","","7.16","","7.16"]
["","Φορτίο","","","kg","9","9","9","","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Τύπος","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","","","","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","12.7","12.70","12.7","","12.7","","12.7","","12.7","","","","","9.52"]
["","Αέριο","","Τύπος","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","","","","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","19.1","19.1","22.2","22.2","22.2","","22.2","","22.2","","28.6","","","","","19.1"]
["","Αέριο HP/LP","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.90","15.90","19.10","19.10","19.10","","19.10","","19.10","22.20","22.20","","","","","15.90"]
["","Συνολικό μήκος σωληνώσεων","Σύστημα","Πραγματικό","m","1000","1000 (7)","1000","500 (7)","1000","","1000","","1000","500 (7)","1000 (7)","","","","","500"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","","1","","1","1","1","","","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","","1","","1","1","1","","","","","1"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1","","Y1","Y1","Y1","","","","","Y1"]
["","Φάση","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~","","3N~","3N~","3N~","","","","","3N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","","50","","50","50","50","","","","","50"]
["","Τάση","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415","","380-415","380-415","380-415","","","","","380-415"]
["Σύστημα","Στοιχείο εξωτερικής μονάδας 1","","","","","","","REMA5A","","","","","","REYA8A","","","","","","REMA5A"]
["","Εξωτερική μονάδα 2","","","","","","","REYA8A","","","","","","REYA12A","","","","","","REMA5A"]
["Συνεχής θέρμανση","","","","","","","","Ναι","","","","","","Ναι","","","","","","Ναι"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","","","","","","","","","","12.7"]
["","Αέριο","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","","","","","","","","","","28.6"]