{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":11,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7Y1B","RXYSA5A7Y1B","RXYSA6A7Y1B","RXYSA8AMY1B","RXYSA10AMY1B","RXYSA12AMY1B"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 3","","","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB"]
["Απόδοση σε λειτουργία ψύξης","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Απόδοση θέρμανσης","Prated,h","","","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["","Ονομ.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["COP σε ονομ. απόδοση","6°CWB","","","KW/KW","4.49","4.2","4.1","3.47 (2)","3.83 (2)","3.82 (2)"]
["SEER","","","","","7.9","7.4","7.3","6.36","6.93","6.47"]
["SEER Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","","","","7.14","7.13","7.07"]
["SEER Προτεινόμενος συνδυασμός 3","","","","","","","","6.86","7.04","6.88"]
["SCOP","","","","","4.9","4.5","4.5","4.42","4.42","4.64"]
["SCOP Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","","","","4.44","4.42","4.66"]
["SCOP Προτεινόμενος συνδυασμός 3","","","","","","","","4.46","4.46","4.7"]
["Ψύξη χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0","2.38","2.94","2.47"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5","22.4","28","33.5"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","5.6","5.1","4.8","4.09","4.9","4.39"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4","16.5","20.6","24.7"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","10.4","9.5","9.3","7.56","7.21","6.86"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3","10.6","13.3","15.9"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","17.5","17.5","17.9","17.33","18.5","19.2"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9","4.7","5.9","7.1"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 2 ψύξης χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.86","3","2.88"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.74","4.99","4.69"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.42","7.73","7.71"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","18.05","18.82","20.08"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.3","7.3","7.8"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 3 ψύξης χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.62","3.04","2.68"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.63","4.77","4.54"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.07","7.21","7.51"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","16.98","21.9","19.98"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.1","7.1","7.1"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσες κλιματικές συνθήκες)","Συνθήκες E (-10°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","TOL","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","TOL","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3.3","2.8","2.8","2.52","2.62","2.71"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","7.4","8.5","9.5","13.2","17.4","20.8"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","4.7","4.3","4.1","4.32","4.47","4.63"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.5","5.2","5.8","8","10.6","12.7"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","6.8","6.5","6.5","6.32","6.16","6.51"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","3.3","3.3","3.7","5.2","6.8","8.1"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","8.6","8.4","8.7","6.95","5.56","6.34"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","3.9","3.9","4.0","2.9","4.7","4.8"]
["Προτεινόμενος συνδ. 2 θέρμανσης χώρου (Μέσες κλιματ. συνθήκες)","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.6","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","4.42","4.45","4.66"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","6.08","6.05","6.46"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","6.6","5.52","6.11"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","2.9","4.5","4.5"]
["Προτεινόμενος συνδ. 3 θέρμανσης χώρου (Μέσες κλιματ. συνθήκες)","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Προτεινόμενος συνδ. 3 θέρμανσης χώρου (Μέσες κλιματ. συνθήκες)-=-TBivalent-=-Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)-=-kW","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.56","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","4.4","4.47","4.69"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","6.26","6.19","6.54"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","7.11","5.72","6.48"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","3.2","4.7","4.9"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","","4","5","6","8","10","12"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)","26 (3)","32 (3)","39 (3)"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ελάχ.","","","","50","62.5","70","100","125","150"]
["","Ονομ.","","","","100","125","140"]
["","Μέγ.","","","","130","162.5","182","260","325","390"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","869","869","869","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Πλάτος","mm","1,100","1,100","1,100","940","940","940"]
["","","","Βάθος","mm","460","460","460","320","460","460"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","102","102","102","134","163","163"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση","","Μέγ.","Pa","45","45","45","35","35","35"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής"]
["Εύρος λειτ.","Ψύξη","","Ελάχ.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Μέγ.","°CDB","46","46","46","52","52","52"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","","Ελάχ.","°CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Μέγ.","°CWB","16","16","16","15.5","15.5","15.5"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","49","51","51","58.1 (5)","57","60"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3","3.51","4.73","4.79"]
["","Φορτίο","","","kg","3.4","3.4","3.4","5.2","7","7.1"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Τύπος","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7"]
["","Αέριο","","Τύπος","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","22.2"]
["","Συνολικό μήκος σωληνώσεων","Σύστημα","Πραγματικό","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΞ.-ΕΣ.","Εξωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος","m","50","50","50"]
["","","","Εσωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος","m","40","40","40"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Φάση","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα."]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(5) - Σύμφωνα με ENER Lot 21","(5) - Σύμφωνα με ENER Lot 21","(5) - Σύμφωνα με ENER Lot 21","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","","","","","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας."]
["","","","","","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc"]
["","","","","","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","","(11) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(11) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(11) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","","(12) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(12) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(12) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(12) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(12) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(12) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Connection pipes","","","","","","","1","2","1"]
["Σημειώσεις","","","","","","","","(13) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(13) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(13) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","","","","(14) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(14) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(14) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση"]
["","","","","","","","","(16) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(16) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(16) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]
["","","","","","","","","(17) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(17) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(17) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας."]