{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-T8Y"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8YB (Archived)","RXYSQ5T8YB (Archived)","RXYSQ6T8YB (Archived)"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["SCOP","","","","","3.9","4.2","4.4"]
["SEER","","","","","6.8","6.6","6.8"]
["Ψύξη χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.6","2.6"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","5.2","4.8","4.8"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.3","8.9","9.1"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","13.0","14.2","15.1"]
["","","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","-10","-10","-10"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.7","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3.6","3.8","4.0"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","5.7","6.1","6.5"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","7.0","7.6","8.1"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","","4","5","6"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ελάχ.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Μέγ.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","1,345","1,345","1,345"]
["","","","Πλάτος","mm","900","900","900"]
["","","","Βάθος","mm","320","320","320"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","104","104","104"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","","Ελάχ.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Μέγ.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Θέρμανση","","Ελάχ.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Μέγ.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Αέριο","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Χαλκοκόλληση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","Συνολικό μήκος σωληνώσεων","Σύστημα","Πραγματικό","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","","1","1","1"]
["","Σωλήνες σύνδεσης","","","","1","1","1"]
["Power supply","Όνομα","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Φάση","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","","","","","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας."]
["","","","","","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(9) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","","(11) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(11) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(11) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης."]
["","","","","","(12) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(12) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(12) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα"]
["","","","","","(13) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού).","(13) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού).","(13) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού)."]
["","","","","","(14) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.","(14) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.","(14) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας."]
["","","","","","(15) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(15) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(15) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","","(16) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(16) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(16) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(17) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(17) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(17) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(18) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(18) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(18) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας."]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση"]
["","","","","","(20) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(20) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(20) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]