{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":11,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T7Y1B","RXYSQ5T7Y1B","RXYSQ6T7Y1B","RXYSQ8TMY1B","RXYSQ10TMY1B","RXYSQ12TMY1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","50 (5)","51 (5)","","55.0 (8)","55.0 (8)","57.0 (8)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","","1","1","1"]
["","Σωλήνες σύνδεσης","","","","Σωλήνες σύνδεσης","Σωλήνες σύνδεσης","","1","1","1"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","","4","5","","8","10","12"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","","Μέγ.","°CDB","46","46","","52.0","52.0","52.0"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","-5","-5","","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Θέρμανση","","Ελάχ.","°CWB","-20","-20","","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Μέγ.","°CWB","15.5","15.5","","15.5","15.5","15.5"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","64 (3)","64 (3)","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Ψύξη χώρου","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","","","EERd","","","","","4.2","4.3","4.3"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","6.4","7.1","7.3"]
["","","","EERd","","","","","13.7","12.2","13.6"]
["","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.6","2.8","2.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","7.7","7.7","7.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["SCOP","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","104","104","","144","175","180"]
["Ψυκτικό μέσο","Charge","","","TCO2Eq","7.5","7.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","3.6","3.6","","5.5","7.0","8.0"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ελάχ.","","","","50","62.5","","100.0","125.0","150.0"]
["","Μέγ.","","","","130","162.5","","260.0","325.0","390.0"]
["COP σε ονομ. απόδοση","6°CWB","","","kW/kW","4.52 (2)","4.28 (2)","","3.85","4.24","4.09"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","Eurovent","kW","12.1 (1)","14.0 (1)"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","","9.52","9.52","12.7"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση"]
["","Συνολικό μήκος σωληνώσεων","Σύστημα","Πραγματικό","m","","","","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9","","19.1","22.2","25.4"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση"]
["","Θερμομόνωση","","","","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός","","","","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","5.8","6.4","6.6"]
["","","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","7.8","6.3","6.7"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","4.0","4.1","4.3"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","5.9","5.9","6.3"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","5.0","6.8","8.1"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.6","2.4","2.4"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","TBivalent","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["SEER","","","","","","","","6.3","6.3","6.5"]
["Sound power level","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","68 (4)","69 (4)","","73.0 (7)","74.0 (7)","76.0 (7)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","900","900","","940","940","940"]
["","","","Βάθος","mm","320","320","","320","460","460"]
["","","","Ύψος","mm","1,345","1,345","","1,430","1,615","1,615"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Ονομ.","m³/min","106","106"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","","22.4 (5)","28.0 (5)","33.5 (5)"]
["Power supply","Φάση","","","","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","","50","50","50"]
["","Όνομα","","","","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1"]
["","Τάση","","","V","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Χρησιμοποιούνται οι ανοχές Eurovent 2015.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Χρησιμοποιούνται οι ανοχές Eurovent 2015.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Χρησιμοποιούνται οι ανοχές Eurovent 2015.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Χρησιμοποιούνται οι ανοχές Eurovent 2015.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Χρησιμοποιούνται οι ανοχές Eurovent 2015.","(2) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%).","(2) - Ψύξη: T1: εσωτ. θερμ. 26,7°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 35°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(2) - Ψύξη: T1: εσωτ. θερμ. 26,7°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 35°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(2) - Ψύξη: T1: εσωτ. θερμ. 26,7°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 35°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται"]
["","","","","","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Ψύξη: T3: εσωτ. θερμ. 29,0°CDB, 19,0°CWB, εξωτ. θερμ. 46°CB, ISO15042:2011, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(3) - Ψύξη: T3: εσωτ. θερμ. 29,0°CDB, 19,0°CWB, εξωτ. θερμ. 46°CB, ISO15042:2011, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(3) - Ψύξη: T3: εσωτ. θερμ. 29,0°CDB, 19,0°CWB, εξωτ. θερμ. 46°CB, ISO15042:2011, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται"]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(4) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(4) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(4) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται"]
["","","","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(5) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(5) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(5) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(5) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(6) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(6) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(6) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(6) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(7) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(7) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","","(7) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(7) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(7) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","","(8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","","(9) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(9) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(9) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","","","","","(10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","","(10) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(10) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(10) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB"]
["","","","","","(11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","","(11) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(11) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(11) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας."]
["","","","","","(12) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(12) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","","(12) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(12) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(12) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc"]
["","","","","","(13) - FLA: Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας ανεμιστήρα","(13) - FLA: Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας ανεμιστήρα","","(13) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(13) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(13) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","","(14) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(14) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","","(14) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(14) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(14) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","","(15) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(15) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","","(15) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(15) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(15) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης."]
["","","","","","(16) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού).","(16) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού).","","(16) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(16) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(16) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα"]
["","","","","","(17) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.","(17) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.","","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","Eurovent","kW","","","15.5 (1)"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","6°CWB","kW","","","15.5 (2)"]
["COP σε ονομ. απόδοση","6°CWB","","","KW/KW","","","3.9"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","","","","6"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","","","64 (3)"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ελάχ.","","","","","","70"]
["","Μέγ.","","","","","","182"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","","","1345"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","","","900"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","","","320"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","","","104"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Ονομ.","m³/min","","","106"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing"]
["Εύρος λειτ.","Ψύξη","","Ελάχ.","°CDB","","","-5"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","46"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","","Ελάχ.","°CWB","","","-20"]
["","","","Μέγ.","°CWB","","","15.5"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","70 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","51 (5)"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","","","2087.5"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","","","7.5"]
["","Φορτίο","","","kg","","","3.6"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","","","9.52"]
["","Αέριο","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","","","19.1"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Installation manual","","","","","","Installation manual"]
["","Operation manual","","","","","","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","","","Connection pipes"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","","","Y1"]
["","Φάση","","","","","","3N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","","50"]
["","Τάση","","","V","","","380-415"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Θέρμανση","Ονομ.","6°CWB","kW","","","","5.82 (5)","6.60 (5)","8.19 (5)"]
["SCOP Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["SEER Προτεινόμενος συνδυασμός 2","","","","","","","","6.0","6.3","6.3"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός 2 ψύξης χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.3","2.8","2.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.4","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","7.5","7.7","7.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","13.4","12.4","13.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.3","7.3"]
["Προτεινόμενος συνδ. 2 θέρμανσης χώρου (Μέσες κλιματ. συνθήκες)","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.6","2.4","2.3"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","4.0","4.1","4.2"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","5.8","5.9","6.2"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","7.7","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","5.7","6.4","6.5"]
["","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","","","","2.3","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","","","","-10.0","-10.0","-10.0"]
["Σημειώσεις","","","","","","","","(18) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(18) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(18) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","","","","(19) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού).","(19) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού).","(19) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού)."]
["","","","","","","","","(20) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.","(20) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.","(20) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας."]
["","","","","","","","","(21) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(21) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(21) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση"]
["","","","","","","","","(23) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(23) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(23) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]
["","","","","","","","","(24) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(24) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(24) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας."]